## LOG
	V1
1	Переделано под ЕЦОП
	V1,1
2	Ошибки устранены
	V1,2
3	Поправлены строчки прогрузки автомата
4	Изменен лист А4 — расширен
5	Добавлена шапка в содержание
6	Добавлен сайт и мой номер телефона в шапку
	V1,3
3	Обновлена дата
4	Добавлена возможность автоматического изменения тока короткого замыкания «ПЕТЛИ ФАЗА-НУЛЬ»
5	Сопротивление изоляции не больше 999 у всех групп
6	ВО расширены строки
7	Добавлен In*10 в «ПФН»
	V1,3,1
8	Расширил подпись заключения
9	Оставил 1 телефон
	V1,3,2
10	Строчки убрал лишние
11	Мелкие исправления и выделения
	V1,3,3
12	Убрал запятую ошибочную
13	Убрал ошибку в нововведении ПФН
14	Добавил строки групп в металлосвязь
	V1,3,4
15	Убрал ошибку при отсутствии заказчика в Металлосвязи
16	Убрал ошибку в нововведении ПФН
	V1,3,5
17	2019
	V1,3,6
18	Подписи инженеров по центру (для двухсторонней печати
	V1,3,7
19	Выбор номеров м.
20	Дата испытаний в «Общие данные»
	V1,3,8
21	Расширил столбики
22	Линия в титуле
	V1,3,9
23	НОВИНКА!!! Подписи +
	V1,4
24	Логотип изменён
25	Исправлен номер
	V1,5
26	Переделан протокол металлосвязи: / 1. Добавлены точные рандомные значения показателей; / 2. Добавлен столб с наименование щита и групп.
27	Новое оформление заголовков таблиц
28	Рандомные значения сопротивления изоляции в обозначенных диапазонах
29	Новая подпись директора
30	Добавлены поверки приборов
	V1,5,1
31	В металлосвязь добавлено слово «группа» в продолжении щита
32	Ошибка в «НЕПРЕРЫВЕН»
	V1,6
33	Дополнена функциональность листа «Содержание» (для убирания из копий поверку на РТ) + добавлен пункт «Программа испытаний»
34	Добавлены названия на листы с копиями, а также поправлены отображения
35	Добавлена программа испытаний
36	Полностью обновлен лист «Данные»
	V1,6,1
33	2020 год.

## Основа 1
ВЕРСИЯ		ЕЦОП		V ЕЦОП
Реквизиты:
Есть=1/Нет=0 заказчик?	1	Да=1/Нет=2 МОЙ М.Н.?	Да=1/Нет=2 МОЙ М.Н.?	1
Заказчик испытаний:	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Серпуховская стоматологическая поликлиника №2"
Объект:	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Серпуховская стоматологическая поликлиника №2", рентген-кабинет
Адрес:	Московская обл., г. Серпухов, ул. Комсомольская, д. 4
Вид испытания:	1	Периодические=1		Приёмо-сдаточные=2
Дата испытаний:
НОМЕР ПРОТОКОЛА №	2
День:	25
Месяц:	8
Год:	2021
25 августа 2021 года	августа
2-25-8-21
Климатические условия:
Температура в помещении:	21	град.
Температура на улице:	20	град.
Влажность в помещении:	65	%
Атмосферное давление:	761	мм.рт.ст.
Характер грунта:	Суглинок

Нужные протоколы	Да=1/Нет=0	№
Осмотр:	1	1/2-25-8-21
Фаза-ноль:	1	2/2-25-8-21
Изоляция:	1	3/2-25-8-21
Металлосвязь:	1	4/2-25-8-21
УЗО:
Автоматы:	1	5/2-25-8-21
Контур:	1	6/2-25-8-21

## Основа 2
№	Щит	Наименование группы (корреспонденция)	№ группы	Марка автомата	Номинал автомата	Уставка	Марка уходящего кабеля	Сечение кабеля			УЗО 0/1		УЗО марка	Номинал тока уставки УЗО	Номинал тока утечки УЗО	Фаза (1,2,3,123)
1	ЩС-3	Вентиляция рентген-кабинета	QF1	S203	20	C	АПВ	4	х	2,5			-	-	-	123
2	ЩС-3	Розеточная сеть и освещение рентген-кабинета	QF2	S203	16	C	АПВ	4	х	2,5			-	-	-	123
3	ЩО-3	Розеточная сеть и освещение рентген-кабинета	QF6	S201	16	C	АПВ	2	х	2,5			-	-	-	3
118						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
119						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
120						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
121						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
122						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
123						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
124						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
125						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
126						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
127						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
128						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
129						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
130						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
131						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
132						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
133						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
134						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
135						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
136						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
137						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
138						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
139						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
140						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
141						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
142						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
143						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
144						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
145						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
146						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
147						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
148						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
149						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
150						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
151						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
152						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
153						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
154						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
155						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
156						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
157						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
158						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
159						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
160						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
161						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
162						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
163						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
164						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
165						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
166						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
167						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
168						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
169						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
170						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
171						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
172						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
173						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
174						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
175						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
176						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
177						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
178						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
179						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
180						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
181						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
182						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
183						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
184						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
185						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
186						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
187						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
188						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
189						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
190						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
191						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
192						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
193						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
194						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
195						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
196						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
197						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
198						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
199						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
200						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
201						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
202						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
203						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
204						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
205						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
206						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
207						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
208						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
209						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
210						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
211						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
212						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
213						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
214						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
215						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
216						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
217						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
218						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
219						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
220						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
221						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
222						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
223						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
224						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
225						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
226						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
227						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
228						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
229						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
230						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
231						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
232						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
233						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
234						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
235						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
236						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
237						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
238						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
239						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
240						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
241						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
242						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
243						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
244						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
245						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
246						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
247						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
248						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
249						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
250						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
251						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
252						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
253						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
254						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
255						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
256						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
257						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
258						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
259						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
260						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
261						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
262						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
263						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
264						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
265						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
266						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
267						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
268						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
269						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
270						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
271						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
272						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
273						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
274						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
275						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
276						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
277						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
278						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
279						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
280						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
281						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
282						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
283						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
284						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
285						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
286						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
287						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
288						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
289						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
290						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
291						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
292						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
293						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
294						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
295						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
296						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
297						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
298						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
299						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
300						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
301						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
302						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
303						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
304						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
305						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
306						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
307						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
308						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
309						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
310						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
311						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
312						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
313						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
314						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
315						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
316						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
317						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
318						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
319						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
320						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
321						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
322						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
323						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
324						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
325						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
326						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
327						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
328						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
329						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
330						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
331						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
332						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
333						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
334						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
335						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
336						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
337						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
338						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
339						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
340						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
341						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
342						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
343						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
344						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
345						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
346						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
347						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
348						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
349						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
350						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
351						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
352						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
353						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
354						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
355						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
356						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
357						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
358						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
359						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
360						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
361						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
362						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
363						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
364						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
365						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
366						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
367						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
368						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
369						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
370						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
371						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
372						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
373						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
374						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
375						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
376						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
377						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
378						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
379						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
380						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
381						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
382						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
383						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
384						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
385						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
386						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
387		Розеточная сеть				C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
388		Освещение				C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
389						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
390						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
391						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
392						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
393						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
394						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
395						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
396						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
397						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
398						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
399						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
400						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
401						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
402						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
403						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
404						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
405						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
406						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
407						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
408						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
409						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
410						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
411						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
412						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
413						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
414						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
415						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
416						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
417						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
418						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
419						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
420						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
421						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
422						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
423						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
424						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
425						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
426						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
427						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
428						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
429						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
430						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
431						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
432						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
433						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
434						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
435						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
436						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
437						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
438						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
439						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
440						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
441						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
442						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
443						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
444						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
445						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
446						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
447						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
448						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
449						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
450						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
451						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
452						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
453						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
454						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
455						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
456						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
457						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
458						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
459						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
460						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
461						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
462						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
463						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
464						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
465						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
466						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
467						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
468						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
469						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
470						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
471						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
472						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
473						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
474						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
475						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
476						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
477						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
478						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
479						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
480						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
481						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
482						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
483						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-
484						C	ВВГнг-LS	3	х	-			-	-	-	-

## Титул
		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
		«Альфа ЭТЛ»

Свидетельство о регистрации электролаборатории №14-54/ЭЛ-20 от 21 апреля 2020 г.
Выдано СЗУ Ростехнадзора по СЗФО. Срок действия свидетельства установлен до 21 апреля 2023 г.
г. Санкт-Петербург, ул, Рылеева, д. 3, лит. А, пом.1-Н, офис 4/1.
	Телефон	8 (812) 920 26 59		www.alpha-etl.ru

Начальник электролаборатории						Коряковцев А.Н.

Технический отчет №				2-25-8-21

Дата испытаний:		25 августа 2021 года
Заказчик испытаний:		Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Серпуховская стоматологическая поликлиника №2"
Объект:		Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Серпуховская стоматологическая поликлиника №2", рентген-кабинет
Адрес:		Московская обл., г. Серпухов, ул. Комсомольская, д. 4

Протоколы испытаний распространяются только на электроустановку.
Протоколы испытаний не могут быть частично или полностью перепечатаны или размножены без разрешения испытательной лаборатории.

г. Санкт-Петербург
2021

## Содерж.
		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
		«Альфа ЭТЛ»

Свидетельство о регистрации электролаборатории №14-54/ЭЛ-20 от 21 апреля 2020 г.
Выдано СЗУ Ростехнадзора по СЗФО. Срок действия свидетельства установлен до 21 апреля 2023 г.
г. Санкт-Петербург, ул, Рылеева, д. 3, лит. А, пом.1-Н, офис 4/1.
	Телефон	8 (812) 920 26 59	www.alpha-etl.ru

Содержание технического отчёта №2-25-8-21

№	Наименование		Страница / протокола		Число страниц
1	2		3
1	Титульный лист		1		1
2	Содержание		3		1
3	Копия лицензии		4		1
4	Общие данные		5		1
5	Программа испытаний		6	Название протокола	1
6	Протокол №1.	Визуальный осмотр	7	1	1
7	Протокол №2.	Проверка автоматического отключения путём замера полного сопротивления петли фаза-нуль	8	2	2
8	Протокол №3.	Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей	9	3	2
9	Протокол №4.	Проверки наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки	10	4	2
10	Протокол №5.	Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 1000 В	11
11	Протокол №6.	Измерение сопротивления заземляющих устройств	12
Заключение			13		1
Дефектная ведомость			15

	1	Визуальный осмотр
	2	Проверка автоматического отключения путём замера полного сопротивления петли фаза-нуль
	3	Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей
	4	Проверки наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки
	5	Проверка работы устройства защитного отключения (УЗО)
	6	Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 1000 В
	7	Измерение сопротивления заземляющих устройств

	Титульный лист
	Содержание
	Копия лицензии
	Общие данные
	Методики
	Программа испытаний
	Заключение

## Лицензия и поверки
Копия свидетельства о регистрации электролаборатории

КОПИЯ ВЕРНА					м.п.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР					Ленков А.С.

Копия свидетельства о поверки прибора METREL MI 3102H SE

КОПИЯ ВЕРНА					м.п.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР					Клочков А.А.

Копия свидетельства о поверки прибора РТ-2048-01

КОПИЯ ВЕРНА					м.п.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР					Клочков А.А.

## Данные
		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
		«Альфа ЭТЛ»

Свидетельство о регистрации электролаборатории №14-54/ЭЛ-20 от 21 апреля 2020 г.
Выдано СЗУ Ростехнадзора по СЗФО. Срок действия свидетельства установлен до 21 апреля 2023 г.
г. Санкт-Петербург, ул, Рылеева, д. 3, лит. А, пом.1-Н, офис 4/1.
		Телефон	8 (812) 920 26 59		www.alpha-etl.ru

Общие данные:
Заказчик испытаний:		Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Серпуховская стоматологическая поликлиника №2"
Объект:		Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Серпуховская стоматологическая поликлиника №2", рентген-кабинет
Адрес:		Московская обл., г. Серпухов, ул. Комсомольская, д. 4
Вид испытания:		Периодические
Дата испытаний:		25 августа 2021 года
Климатические условия:
Температура на улице:				20	град.
Влажность в помещении:				65	%
Атмосферное давление:				761	мм.рт.ст.
Характер грунта:				Суглинок
Об отчёте:
Настоящие методики проверены и соответствуют требованиям СЗУ Ростехнадзора предъявляемым к электролаборатории при проведении испытаний, измерений (инструментальный контроль) в электроустановках до 1000В.

Протоколу присвоен номер:			2-25-8-21
Перечень средств измерения и оборудования:
Наименование прибора			Заводской номер	Свидетельство о поверке	Дата последней поверки	Дата следующей поверки
Измеритель параметров электроустановок		METREL MI3102CH CL	12191230	5963	20.02.20	20.02.22
Комплект нагрузочный измерительный с регулятором		РТ-2048-02	2470	6446	26.02.20	26.02.22

## Программа
		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
		«Альфа ЭТЛ»

Свидетельство о регистрации электролаборатории №14-54/ЭЛ-20 от 21 апреля 2020 г.
Выдано СЗУ Ростехнадзора по СЗФО. Срок действия свидетельства установлен до 21 апреля 2023 г.
г. Санкт-Петербург, ул, Рылеева, д. 3, лит. А, пом.1-Н, офис 4/1.
		Телефон	8 (812) 920 26 59		www.alpha-etl.ru

Заказчик испытаний:			Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Серпуховская стоматологическая поликлиника №2"
Объект:			Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Серпуховская стоматологическая поликлиника №2", рентген-кабинет
Адрес:			Московская обл., г. Серпухов, ул. Комсомольская, д. 4
Программа проведения профилактических измерений, испытаний (инструментальный контроль) параметров электрических сетей действующей электроустановки до 1000В.

№	Наименование составных элементов электроустановок зданий		Нормативная документация (НД) и перечень пунктов, устанавливающих требования и значения проверяемых параметров				Виды испытания, проверок
			Визуальный осмотр			Испытания
1	2		3				4
1	Щитовые помещения		ПУЭ 1.1.33; 1.1.36; 7.1.29; 7.1.30; 4.1.23			ПУЭ 7-е изд., п.1.8.37 (пп. 1)	Соответствие монтажа к проекту
2	Аппараты защиты. Распределительные устройства напряжением до 1 кВ		ПУЭ: издание 7: 1.7.50, 1.7.58-1.7.59, 1.7.62, 1.7.78-1.7.81, 1.7.151, 3.1.5-3.1.8, 3.1.14-3.1.18, 6.1.33-6.1.35, 6.2.2, 7.1.24-7.1.26, 7.1.71-7.1.86, 7.1.88, ГОСТ Р :50 571.5-94 п.431-436, ГОСТ Р 50571.7-94п.461.1, 464, ГОСТ Р 50669-94 п.4.2.6, 4.2.9			ПУЭ 7-е изд., п.1.8.37 (пп. 3,2)	Соответствие монтажа к проекту
3	Электропроводки (распределительные и групповые сети)		ПУЭ: 2.1.14 - 2.1.61; 2.1.66 - 2.1.79; 6.1.31; 6.1.32; 7.1.32 - 7.1.45; 7.1.55; 7.1.56; 7.2.52; 7.2.55 — 7.2.57; ГОСТ Р 50571.15-97: 521.1 - 521.6; 522 — 528; ГОСТ 10434-82: 1.1 - 1.4; 2.1.1 — 2.1.11.			ПУЭ 7-е изд., п.1.8.37 (пп. 1), ПУЭ 7-е изд., п.1.8.40 (пп.2)	Проверка цепи фаза-нуль
4	Системы уравнивания потенциалов, заземляющие устройства, защитные проводники		ПУЭ: 1.7.55 - 1.7.63; 1.7.66; 1.7.76 - 1.7.83; 1.7.100 - 1.7.103; 1.7.109 - 1.7.111; 1.7.113; 1.7.116 - 1.7.123; 1.7.126 - 1.7.128; 1.7.130; 1.7.131; 1.7.135; 1.7.136 - 1.7.140; 1.7.142; 1.7.146; 1.7.149; 1.7.150; 1.7.162 - 1.7.164; 1.7.167; 1.7.173 - 1.7.175; 7.1.87; 7.1.88; ГОСТ 10434-82: 1.1 - 1.4; 2.1.1 — 2.1.11; Технический циркуляр «Росэлектромонтаж» от 16.02.04 № 6/2004			ПУЭ 7-е изд., п.1.8.39 (пп. 2,4,5)	Измерение сопротивления заземлителей. Проверка наличия цепи и качества контактных соединений заземляющих и защитных проводников
5	Маркировка элементов электроустановки, буквенно-цифровые и цветовые маркировки токоведущих проводников, нулевых рабочих и защитных проводников, выводы аппаратов		ПУЭ 7-е изд., 1.1.28 - 1.1.31, 2.1.31; 2.3.23; 3.1.7; 3.4.9; 4.1.3; 4.1.11; ПТЭЭП: 2.5.3; 2.12.3; СНиП 3.05.06-85: 3.22; 3.103 — 3.106.				Осмотр электрооборудования на соответствие с проектной документацией

Нормативный документ на соответствие требованиям которого составлена программа измерений. испытаний (инструментальный контроль) параметров электрических сетей электроустановки до 1000В: ПУЭ 7-е изд., ПТЭЭП, РД, СНиП, ППБ-2003 года, методические указания, технологические карты, паспорта на отключающие устройства и автоматические выключатели, графики срабатывания на отключающие устройства и автоматические выключатели, проект электроустановки, документация завода изготовителя (паспорта, сертификаты), паспорта на кабельные линии и щитовое оборудование.

Протоколы испытаний распространяются только на электроустановку.
Протоколы испытаний не могут быть частично или полностью перепечатаны или размножены без разрешения испытательной лаборатории.

## ВО
		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
		«Альфа ЭТЛ»

Свидетельство о регистрации электролаборатории №14-54/ЭЛ-20 от 21 апреля 2020 г.
Выдано СЗУ Ростехнадзора по СЗФО. Срок действия свидетельства установлен до 21 апреля 2023 г.
г. Санкт-Петербург, ул, Рылеева, д. 3, лит. А, пом.1-Н, офис 4/1.
		Телефон	8 (812) 920 26 59		www.alpha-etl.ru

Заказчик испытаний:			Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Серпуховская стоматологическая поликлиника №2"
Объект:			Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Серпуховская стоматологическая поликлиника №2", рентген-кабинет
Адрес:			Московская обл., г. Серпухов, ул. Комсомольская, д. 4
Протокол №:					1/2-25-8-21
Визуальный осмотр. Проверка соответствия электроустановки нормативной и проектной документации.
№	Наименование составных элементов электроустановок зданий		Нормативная документация (НД) и перечень пунктов, устанавливающих требования и значения проверяемых параметров				Выводы о соответствии требованиям НТД
1	2		3				4
1	Распределительные устройства напряжением до 1кВ		Распределительные пункты, щитки этажные, квартирные, групповые	ПУЭ: 6.1.27; 7.1.26; 7.1.27; 7.1.31; ГОСТ Р 51628-00: 6.2.8 - 6.2.26; 6.7.1 — 6.7.7; ГОСТ 10434-82: 1.1 - 1.4; 2.1.1 — 2.1.11			Соответствует
2	Вторичные цепи		ПУЭ: 1.5.32 - 1.5.35; 3.4.4; 3.4.5 (п. 1.4); 3.4.7; 3.4.9; 3.4.10; 3.4.12 - 3.4.14; 3.4.16; ГОСТ 10434-82: 1.1 - 1.4; 2.1.1 - 2.1.11.				Соответствует
3	Приборы учета электроэнергии		ПУЭ: 1.5.13 - 1.5.15; 1.5.18; 1.5.27; 1.5.29 - 1.5.31; 1.5.33 - 1.5.38; 7.1.59 - 7.1.65; / ГОСТ 10434-82: 1.1 - 1.4; 2.1.1 — 2.1.11.				Соответствует
4	Аппараты защиты (защита электрических сетей до 1000 В)		ПУЭ: 3.1.3 - 3.1.8; 6.1.32 - 6.1.36; 6.2.2; 6.2.8; 6.2.9; 6.2.11; 6.3.40; 7.1.21; 7.1.48; 7.1.58; 7.1.71 — 7.1.86; ГОСТ Р 50030.2-99: 6; 7; ГОСТ Р 50345-99: 5.3; 6; 7; ГОСТ 10434-82: 1.1 - 1.4; 2.1.1 — 2.1.11.				Соответствует
5	Электропроводки (распределительные и групповые сети)		ПУЭ: 2.1.14 - 2.1.61; 2.1.66 - 2.1.79; 6.1.31; 6.1.32; 7.1.32 - 7.1.45; 7.1.55; 7.1.56; 7.2.52; 7.2.55 — 7.2.57; ГОСТ Р 50571.15-97: 521.1 - 521.6; 522 — 528; ГОСТ 10434-82: 1.1 - 1.4; 2.1.1 — 2.1.11.				Соответствует
6	Системы уравнивания потенциалов, заземляющие устройства, защитные проводники		ПУЭ: 1.7.55 - 1.7.63; 1.7.66; 1.7.76 - 1.7.83; 1.7.100 - 1.7.103; 1.7.109 - 1.7.111; 1.7.113; 1.7.116 - 1.7.123; 1.7.126 - 1.7.128; 1.7.130; 1.7.131; 1.7.135; 1.7.136 - 1.7.140; 1.7.142; 1.7.146; 1.7.149; 1.7.150; 1.7.162 - 1.7.164; 1.7.167; 1.7.173 - 1.7.175; 7.1.87; 7.1.88; ГОСТ 10434-82: 1.1 - 1.4; 2.1.1 — 2.1.11; Технический циркуляр «Росэлектромонтаж» от 16.02.04 № 6/2004				Соответствует
7	Маркировка элементов электроустановки, буквенно-цифровые и цветовые маркировки токоведущих проводников, нулевых рабочих и защитных проводников, выводы аппаратов		ПУЭ: 1.1.28 - 1.1.31, 2.1.31; 2.3.23; 3.1.7; 3.4.9; 4.1.3; 4.1.11; ПТЭЭП: 2.5.3; 2.12.3; СНиП 3.05.06-85: 3.22; 3.103 — 3.106.				Соответствует

Заключение:
По результатам визуального осмотра - электроустановка помещений соответствует требованиям ПУЭ, ПТЭЭП, МОПиОТ, ППБ-2003, СНиП, РД, САНПИН и проектной документации

	Начальник электролаборатории:					Коряковцев А.Н.

	Инженер:					Кузнецов В.В.

							По результатам визуального осмотра - электроустановка помещений соответствует требованиям ПУЭ, ПТЭЭП, МОПиОТ, ППБ-2003, СНиП, РД, САНПИН и проектной документации, за исключением пунктов, указанных в дефектной ведомости

## ПФН
			ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
			«Альфа ЭТЛ»

Свидетельство о регистрации электролаборатории №14-54/ЭЛ-20 от 21 апреля 2020 г.
Выдано СЗУ Ростехнадзора по СЗФО. Срок действия свидетельства установлен до 21 апреля 2023 г.
г. Санкт-Петербург, ул, Рылеева, д. 3, лит. А, пом.1-Н, офис 4/1.
		Телефон		8 (812) 920 26 59		www.alpha-etl.ru

Заказчик испытаний:			Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Серпуховская стоматологическая поликлиника №2"
Объект:			Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Серпуховская стоматологическая поликлиника №2", рентген-кабинет
Адрес:			Московская обл., г. Серпухов, ул. Комсомольская, д. 4
Дата испытаний:			25 августа 2021 года
Протокол №:					2/2-25-8-21
Проверка автоматического отключения путём замера полного сопротивления петли фаза-нуль.

№	Щит	Наименование присоединения	№ группы	Автоматический выключатель			Тмакс,с	Imin., А	Z, ом / A/B/C	Iрасч., А / A/B/C	Заключение
				Марка авт.выкл.	Inom., А	Уставка					Ток короткого замыкания +	Генератор тока	Генератор тока	Генератор тока		Генератор уставки		Z,ом	Z,ом	Z,ом	Z,ом		I расч,А	Z,ом	Z,ом	Z,ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		A	B	C				A	B	C	ABC		A	B	C	ABC
ЩС-3								-
1	ЩС-3	Вентиляция рентген-кабинета	QF1	S203	20	C	0,4	220	0,653/0,636/0,661	337/346/333	Соотв.	38	337	346	333		10		0,65	0,64	0,66	0,653/0,636/0,661		337,0	346,0	333,0	337/346/333
2	ЩС-3	Розеточная сеть и освещение рентген-кабинета	QF2	S203	16	C	0,4	176	0,815/0,759/0,797	270/290/276	Соотв.	38	270	290	276		10		0,82	0,76	0,80	0,815/0,759/0,797		270,0	290,0	276,0	270/290/276
ЩО-3								-
3	ЩО-3	Розеточная сеть и освещение рентген-кабинета	QF6	S201	16	C	0,4	176	0,75	293,0	Соотв.	38	293	280	307		10		0,75	0,79	0,72	0,751/0,786/0,717		293,0	280,0	307,0	293/280/307

Перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений:
№	Наименование прибора		Тип	Заводской / номер	Диапазон / измерений		Номер свидетельства		Дата / последней / поверки	Дата / очередной / поверки	Основная погрешность
1	Измеритель параметров электроустановок		MI 3102CH CL	12191230	0А -24,4кА		5963		20.02.20	20.02.22	±5%

Нормативный документ, на соответствие требованиям которого проведены испытания:
ПТЭЭП, приложение 3, п. 28.4.

Заключение:
Электроустановка соответствует нормативной документации

	Начальник электролаборатории:							Коряковцев А.Н.

		Инженер:						Кузнецов В.В.

## Изол
			ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
			«Альфа ЭТЛ»

Свидетельство о регистрации электролаборатории №14-54/ЭЛ-20 от 21 апреля 2020 г.
Выдано СЗУ Ростехнадзора по СЗФО. Срок действия свидетельства установлен до 21 апреля 2023 г.
г. Санкт-Петербург, ул, Рылеева, д. 3, лит. А, пом.1-Н, офис 4/1.
		Телефон	8 (812) 920 26 59					www.alpha-etl.ru

Заказчик испытаний:			Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Серпуховская стоматологическая поликлиника №2"
Объект:			Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Серпуховская стоматологическая поликлиника №2", рентген-кабинет
Адрес:			Московская обл., г. Серпухов, ул. Комсомольская, д. 4
Дата испытаний:			25 августа 2021 года
Протокол №:					3/2-25-8-21
Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей.

№	Щит	Наименование присоединения	№ группы	Марка кабеля (провода), количество жил, сечение				U испыт., В	Сопротивление изоляции, МОм					Заключение
								L1-L2	L2-L3	L1-L3	L1-N	L2-N	L3-N	L1-PE	L2-PE	L3-PE	N-PE		R iso		L1-L2	L2-L3	L1-L3	L1-N	L2-N	L3-N	L1-PE	L2-PE	L3-PE	N-PE
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	8
ЩС-3								-
1	ЩС-3	Вентиляция рентген-кабинета	QF1	АПВ	4	х	2,5	1000	1199	1209	1245	1171	1258	1232	-	-	-	-	Соотв.	1449		0,83	0,83	0,86	0,81	0,87	0,85	0,80	0,82	0,85	0,90
2	ЩС-3	Розеточная сеть и освещение рентген-кабинета	QF2	АПВ	4	х	2,5	1000	896	852	815	872	829	896	-	-	-	-	Соотв.	999		0,90	0,85	0,82	0,87	0,83	0,90	0,84	0,82	0,81	0,83
ЩО-3								-
3	ЩО-3	Розеточная сеть и освещение рентген-кабинета	QF6	АПВ	2	х	2,5	1000	-	-	-	-	-	566	-	-	-	-	Соотв.	707		0,82	0,81	0,81	0,89	0,81	0,80	0,83	0,83	0,88	0,88

Перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений:
№	Наименование прибора		Тип		Заводской номер				Диапазон измерений		Номер свидетельства				Дата последней поверки		Дата очередной поверки		Основная погрешность
1	Измеритель параметров электроустановок		MI 3102CH CL		12191230				100-2500В / 0-9990 МОм		5963				20.02.20		20.02.22		±3%

Нормативный документ, на соответствие требованиям которого проведены испытания:
ПТЭЭП, приложение 3, п. 6.2.
Значение показателей по нормативному документу должно быть более 0,5 МОм

Заключение:
Электроустановка соответствует нормативной документации.

Начальник электролаборатории:								Коряковцев А.Н.

		Инженер:						Кузнецов В.В.

## Металлосвязь
			ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
			«Альфа ЭТЛ»

Свидетельство о регистрации электролаборатории №14-54/ЭЛ-20 от 21 апреля 2020 г.
Выдано СЗУ Ростехнадзора по СЗФО. Срок действия свидетельства установлен до 21 апреля 2023 г.
г. Санкт-Петербург, ул, Рылеева, д. 3, лит. А, пом.1-Н, офис 4/1.
			Телефон		8 (812) 920 26 59		www.alpha-etl.ru

Заказчик испытаний:			Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Серпуховская стоматологическая поликлиника №2"
Объект:			Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Серпуховская стоматологическая поликлиника №2", рентген-кабинет
Адрес:			Московская обл., г. Серпухов, ул. Комсомольская, д. 4
Дата испытаний:			25 августа 2021 года
Протокол №:						4/2-25-8-21
Проверки наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки.

№	Название щита № группы	Проверяемая сторонняя (открытая) проводящая часть, шина			Наименование шины, открытой (сторонней) проводящей части, относительно которой производится измерение			Результат испытаний		Заключение			Не соответствует=1
								Непрерывность проводника	Переходное сопротивление (Ом)
1	2	3			4			5	6	7
1	ЩС-3, группа №QF1	Вентиляция рентген-кабинета		1	Щит ЩС-3,	шина PE		Непрерывен	0,03	Соответствует
2	ЩС-3, группа №QF2	Розеточная сеть и освещение рентген-кабинета		1	Щит ЩС-3,	шина PE		Непрерывен	0,01	Соответствует
3	ЩС-3, группа №QF2	Контакт розетки		1	Щит ЩС-3,	шина PE		Непрерывен	0,01	Соответствует
4	ЩС-3, группа №QF2	Контакт розетки		1	Щит ЩС-3,	шина PE		Непрерывен	0,01	Соответствует
5	ЩС-3, группа №QF2	Контакт розетки		1	Щит ЩС-3,	шина PE		Непрерывен	0,02	Соответствует
6	ЩС-3, группа №QF2	Контакт розетки		1	Щит ЩС-3,	шина PE		Непрерывен	0,03	Соответствует
7	ЩО-3, группа №QF6	Розеточная сеть и освещение рентген-кабинета		1	Щит ЩО-3,	шина PE		Непрерывен	0,01	Соответствует
8	ЩО-3, группа №QF6	Контакт розетки		1	Щит ЩО-3,	шина PE		Непрерывен	0,01	Соответствует
9	ЩО-3, группа №QF6	Контакт розетки		1	Щит ЩО-3,	шина PE		Непрерывен	0,01	Соответствует
								1	9
Перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений:
№	Наименование прибора		Тип		Заводской / номер	Диапазон / измерений		Номер свидетельства		Дата / последней / поверки	Дата / очередной / поверки	Основная погрешность
1	Измеритель параметров электроустановок		MI 3102CH CL		12191230	0 — 1999 Ом		5963		20.02.20	20.02.22	±5%

Нормативный документ, на соответствие требованиям которого проведены испытания:
ПТЭЭП, приложение 3, п. 28.5.

Заключение:
Электроустановка соответствует нормативной документации.

	Начальник электролаборатории:							Коряковцев А.Н.

		Инженер:						Кузнецов В.В.

## УЗО
			ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
			«Альфа ЭТЛ»

Свидетельство о регистрации электролаборатории №14-54/ЭЛ-20 от 21 апреля 2020 г.
Выдано СЗУ Ростехнадзора по СЗФО. Срок действия свидетельства установлен до 21 апреля 2023 г.
г. Санкт-Петербург, ул, Рылеева, д. 3, лит. А, пом.1-Н, офис 4/1.
		Телефон	8 (812) 920 26 59		www.alpha-etl.ru

Заказчик испытаний:			Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Серпуховская стоматологическая поликлиника №2"
Объект:			Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Серпуховская стоматологическая поликлиника №2", рентген-кабинет
Адрес:			Московская обл., г. Серпухов, ул. Комсомольская, д. 4
Дата испытаний:			25 августа 2021 года
Протокол №:
Проверка работы устройства защитного отключения (УЗО).

№	Щит	Наименование присоединения	№ группы	УЗО			№ фазы	Ток срабатывания			Заключение
				Марка	In., А	I∆ n, mA		Ll-PE	L2-PE	L3-PE		A	B	C
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЩР-2
1	ЩР-2	Розеточная сеть каб. 2	2	АД63	16	30	1	24,5	-	-	Соответствует	24,5	23,2	17,8
2	ЩР-2	Розеточная сеть каб. 3	3	АД63	16	30	2	-	19,3	-	Соответствует	24,2	19,3	20,6
3	ЩР-2	Розеточная сеть каб. 4	4	ВД1-63	16	30	3	-	-	25,6	Соответствует	18,2	19,6	25,6
4	ЩР-2	Розеточная сеть каб. 1	5	АД63	16	30	1	23,7	-	-	Соответствует	23,7	21,0	26,6
5	ЩР-2	Розеточная сеть регистратуры	6	АД63	16	30	2	-	17,5	-	Соответствует	25,9	17,5	24,8
6	ЩР-2	Розеточная сеть раздевалки, охранная сигнализация	7	АД63	16	30	3	-	-	17,5	Соответствует	24,8	27,9	17,5
ЩР-1
7	ЩР-1	Гипсовая	6	АД14	25	30	123	21,3	22,4	19,4	Соответствует	21,3	22,4	19,4
8	ЩР-1	Паяльная	7	АД14	16	30	123	20,4	21,5	20,8	Соответствует	20,4	21,5	20,8
9	ЩР-1	Регистратура	8	АД14	16	30	123	19,0	17,4	24,3	Соответствует	19,0	17,4	24,3
10	ЩР-1	Оборудование	9	АД14	16	30	123	26,2	26,5	26,0	Соответствует	26,2	26,5	26,0
11	ЩР-1	Розеточная сеть кабинетов	11	АД63	16	30	3	-	-	21,2	Соответствует	23,6	17,6	21,2
12	ЩР-1	Розеточная сеть кабинетов	12	АД63	16	30	1	17,5	-	-	Соответствует	17,5	24,4	25,2
13	ЩР-1	Розеточная сеть кабинетов	13	АД63	16	30	2	-	23,5	-	Соответствует	18,9	23,5	18,7
14	ЩР-1	Розеточная сеть кабинетов	14	АД63	16	30	3	-	-	17,2	Соответствует	26,8	27,3	17,2
15	ЩР-1	Розеточная сеть кабинетов	15	АД63	16	30	1	21,7	-	-	Соответствует	21,7	22,7	20,6

Перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений:
№	Наименование прибора		Тип	Заводской / номер	Диапазон / измерений		Номер свидетельства		Дата / последней / поверки	Дата / очередной / поверки	Основная погрешность
1	Измеритель параметров электроустановок		MI 3102CH CL	12191230	10-1000 мА		5963		20.02.20	20.02.22	±5%

Нормативный документ, на соответствие требованиям которого проведены испытания:
ГОСТ Р 51326-99, ГОСТ Р 51327-99, ПУЭ 1.8.37, пункт 5.

Заключение:
Электроустановка соответствует нормативной документации.

Начальник электролаборатории:								Коряковцев А.Н.

	Инженер:							Кузнецов В.В.

## Авт.выкл.
			ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
			«Альфа ЭТЛ»

Свидетельство о регистрации электролаборатории №14-54/ЭЛ-20 от 21 апреля 2020 г.
Выдано СЗУ Ростехнадзора по СЗФО. Срок действия свидетельства установлен до 21 апреля 2023 г.
г. Санкт-Петербург, ул, Рылеева, д. 3, лит. А, пом.1-Н, офис 4/1.
				Телефон	8 (812) 920 26 59			www.alpha-etl.ru

Заказчик испытаний:			Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Серпуховская стоматологическая поликлиника №2"
Объект:			Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Серпуховская стоматологическая поликлиника №2", рентген-кабинет
Адрес:			Московская обл., г. Серпухов, ул. Комсомольская, д. 4
Дата испытаний:			25 августа 2021 года
Протокол №:					5/2-25-8-21
Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 1000 В.

№	Щит	Наименование присоединения	№ группы	Автомат.выкл.			Полюс авт.выкл. (АВС(123))	Проверка размыкания расцепителей перегрузки		Проверка размыкания расцепителей Iкз		Заключение
				Марка	Inom.	Уставка		Iисп., А	Тразм., с (A/B/C)	I*m1	I*m2			A	B	C	АВC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЩС-3
1	ЩС-3	Вентиляция рентген-кабинета	QF1	S203	20	C	123	60	13/15/17	Не сраб.	Сраб.	Соответ.		13	15	17	13/15/17
2	ЩС-3	Розеточная сеть и освещение рентген-кабинета	QF2	S203	16	C	123	48	14/17/13	Не сраб.	Сраб.	Соответ.		14	17	13	14/17/13
ЩО-3
3	ЩО-3	Розеточная сеть и освещение рентген-кабинета	QF6	S201	16	C	3	48	12,0	Не сраб.	Сраб.	Соответ.		16	17	12	16/17/12

I*m1 — для автоматов, изготовленных по ГОСТ Р 50030.2-2010, п.4.7.1, соответствует минимальному значению диапазона (для типаа «С» 5 In, T>=0,1 С), для остальных 0,8 Iотс.
I*m2 — для автоматов, изготовленных по ГОСТ Р 50030.2-2010, п.4.7.1, соответствует минимальному значению диапазона (для типаа «С» 10 In, T<=0,1 С), для остальных 1,2 Iотс.

Перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений:	Ошибка:520	Ошибка:520	Ошибка:520	Ошибка:520	Ошибка:520	Ошибка:520	Ошибка:520	Ошибка:520			Ошибка:520
№	Наименование прибора		Тип	Заводской / номер	Диапазон / измерений		Номер свидетельства		Дата / последней / поверки	Дата / очередной / поверки	Основная погрешность
1	Комплект нагрузочный измерительный с регулятором		РТ-2048-02	2470	20 — 2000 А		6446		26.02.20	26.02.20	±3%

Заключение:
Электроустановка соответствует нормативной документации завода изготовителя.

Начальник электролаборатории:								Коряковцев А.Н.

	Инженер:							Кузнецов В.В.

## Контур
			ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
			«Альфа ЭТЛ»

Свидетельство о регистрации электролаборатории №14-54/ЭЛ-20 от 21 апреля 2020 г.
Выдано СЗУ Ростехнадзора по СЗФО. Срок действия свидетельства установлен до 21 апреля 2023 г.
г. Санкт-Петербург, ул, Рылеева, д. 3, лит. А, пом.1-Н, офис 4/1.
				Телефон	8 (812) 920 26 59			www.alpha-etl.ru

Заказчик испытаний:			Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Серпуховская стоматологическая поликлиника №2"
Объект:			Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Серпуховская стоматологическая поликлиника №2", рентген-кабинет
Адрес:			Московская обл., г. Серпухов, ул. Комсомольская, д. 4
Дата испытаний:			25 августа 2021 года
Протокол №:					6/2-25-8-21
Измерение сопротивления заземляющих устройств.

№	Наименование заземляющего устройства и место измерения		Измеренное сопротивление Rизм. (Ом)			Наибольшее допустимое сопротивление Rд, (Ом)			Заключение
1	2		3			4			5			Значение
1	Контур заземления рентген-кабинета		3,53			4			Соответствует			15

Перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений:
№	Наименование прибора		Тип	Заводской / номер	Диапазон / измерений		Номер свидетельства		Дата / последней / поверки	Дата / очередной / поверки	Основная погрешность
1	Измеритель параметров электроустановок		MI 3102CH CL	12191230	0-1999 Ом		5963		20.02.20	20.02.22	±5%

Нормативный документ, на соответствие требованиям которого проведены испытания:
ПТЭЭП, приложение 3, п. 26.4.

Заключение:
Электроустановка соответствует нормативной документации.

	Начальник электролаборатории:							Коряковцев А.Н.

		Инженер:						Кузнецов В.В.

## Заключение
		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
		«Альфа ЭТЛ»

Свидетельство о регистрации электролаборатории №14-54/ЭЛ-20 от 21 апреля 2020 г.
Выдано СЗУ Ростехнадзора по СЗФО. Срок действия свидетельства установлен до 21 апреля 2023 г.
г. Санкт-Петербург, ул, Рылеева, д. 3, лит. А, пом.1-Н, офис 4/1.
		Телефон	8 (812) 920 26 59			www.alpha-etl.ru

Заключение
Электроустановка
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Серпуховская стоматологическая поликлиника №2", рентген-кабинет
Московская обл., г. Серпухов, ул. Комсомольская, д. 4

соответствует нормативным документам

Измерения проводили:
Начальник электролаборатории:						Коряковцев А.Н.

	Инженер:					Кузнецов В.В.

					25 августа 2021 года

							соответствует нормативным документам, за исключением пунктов, указанных в дефектной ведомости

## Дефектная
		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
		«Альфа ЭТЛ»

Свидетельство о регистрации электролаборатории №14-54/ЭЛ-20 от 21 апреля 2020 г.
Выдано СЗУ Ростехнадзора по СЗФО. Срок действия свидетельства установлен до 21 апреля 2023 г.
г. Санкт-Петербург, ул, Рылеева, д. 3, лит. А, пом.1-Н, офис 4/1.
		Телефон	8 (812) 920 26 59			www.alpha-etl.ru

Заказчик испытаний:			Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Серпуховская стоматологическая поликлиника №2"
Объект:			Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Серпуховская стоматологическая поликлиника №2", рентген-кабинет
Адрес:			Московская обл., г. Серпухов, ул. Комсомольская, д. 4
Дата испытаний:			25 августа 2021 года
Дефектная ведомость
по результатам электроизмерений
Дефектов не обнаружено

Измерения проводили:
Начальник электролаборатории:							Коряковцев А.Н.

	Инженер:						Кузнецов В.В.

							1.Линии в электрощитах должны быть промаркированы . На оперативной панели щитка должна выполняться маркировка защитных аппаратов групповых цепей порядковыми номерами. Рядом с номерами аппаратов должны быть предусмотрены места для последующей записи их назначения. Назначения аппаратов допускается указывать на табличке, которая может быть размещена на внутренней стороне дверцы. Электрическая схема щита должна приводиться в эксплуатационном документе. ПТЭЭП п. 2. 2. 20. ГОСТ р 51778-2001. п. 6. 2. 25
							2.Отсутствие знака «ОСТОРОЖНО электрическое напряжение». Несоответствие СО 153-34.03.603-2003, приложение №9. Знак устанавливается в электроустановках до и выше 1000 В электростанций и подстанций. Укрепляется на внешней стороне входных дверей РУ (за исключением дверей РУ и ТП, расположенных в этих устройствах); наружных дверей камер выключателей и трансформаторов; ограждений токоведущих частей, расположенных в производственных помещениях; дверей щитов и сборок напряжением до 1000 В
							3. Нарушены нормы и сроки эксплутационных электрических испытаний средств защиты в ГРЩ. СО 153-34.03.603-2003 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» Приложение 5
							4. Не соблюдены нормы комплектования средствами защиты в ГРЩ. СО 153-34.03.603-2003 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» Приложение 8