## Titul
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Альфа ЭТЛ"
ОГРН 1197847247289
Юридический адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, ул Малая Морская, д. 11 литера А, помещ. № 224
Свидетельство: регистрационный № 14-54/ЭЛ-20
Действительно до 2023-04-21
Тел:+7 812 920 26 59
www.alpha-etl.ru
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ № 12/10/2022-01
О проведении эксплуатационных испытаний
электроустановки и электрооборудования
Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, 25А
Адрес объекта
БЦ на Жукова
Наименование объекта
ООО "РБ-Эстейт"
Заказчик
Испытания проведены: 12.10.2022
Рук. испытательной лаборатории:
МП ________Коряковцев А.Н.
1. Листов всего:
2. Результаты измерений и испытаний распространяются только на электроустановку и
электрооборудование, указанную в наименовании объекта и подвергнутую испытаниям.
3. Результаты испытаний не могут быть частично или полностью перепечатаны без разрешения заказчика
или электроизмерительной лаборатории.
4. Исправления не допускаются.
г. Москва, 2023 г.

## Soderzh
ООО "Альфа ЭТЛ" |  |  |  | Заказчик: ООО "РБ-Эстейт"
Электроизмерительная лаборатория |  |  |  | Объект: БЦ на Жукова
Свидетельство о регистрации № 14-54/ЭЛ-20 |  |  |  | Адрес: Московская область, Дзержинский, Академика Жукова, 25А
Действительно до 2023-04-21 |  |  |  | Дата проведения измерений: 12.10.2022
Содержание
Составил: | Рук. испытательной лаборатории | _______ | Коряковцев А.Н.
| (должность) | (подпись) | (ФИО)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).

## Program
ООО "Альфа ЭТЛ" |  |  |  |  | Заказчик: ООО "РБ-Эстейт"
Электроизмерительная лаборатория |  |  |  |  | Объект: БЦ на Жукова
Свидетельство о регистрации № 14-54/ЭЛ-20 |  |  |  |  | Адрес: Московская область, Дзержинский, Академика Жукова, 25А
Действительно до 2023-04-21 |  |  |  |  | Дата проведения измерений: 12.10.2022
Программа испытаний
| Виды испытаний (проверок) | Объект испытаний и проверок | Измеряемые параметры, контролируемые цепи | Нормативный документ
| Составил: | Рук. испытательной лаборатории |  | Коряковцев А.Н.
|  | (должность) |  | (подпись)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).

## Dannie
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Альфа ЭТЛ»
Свидетельство о регистрации электролаборатории №14-54/ЭЛ-20 от 21 апреля 2020 г.
Выдано СЗУ Ростехнадзора по СЗФО. Срок действия свидетельства установлен до 21 апреля 2023 г.
г. Санкт-Петербург, ул, Рылеева, д. 3, лит. А, пом.1-Н, офис 4/1.
Телефон 8 (812) 920 26 59 www.alpha-etl.ru
Общие данные:
|  | Заказчик испытаний: | Учреждение
|  | Объект: | Здание
|  | Адрес: | г. Санкт-Петербург
|  | Вид испытания: | Периодические
|  | Дата испытаний: | декабря 2022 года
Климатические условия:
|  | Температура на улице: | град.
|  | Температура в помещении: | град.
|  | Влажность в помещении: | %
|  | Атмосферное давление: | мм.рт.ст.
|  | Характер грунта: | Суглинок
Об отчёте:
Настоящие методики проверены и соответствуют требованиям СЗУ Ростехнадзора предъявляемым к
электролаборатории при проведении испытаний, измерений (инструментальный контроль) в
электроустановках до 1000В.
|  | Протоколу присвоен номер: | 22
Перечень средств измерения и оборудования:
| Наименование прибора |  |  | Заводской номер | Свидетельство о поверке | Дата последней поверки | Дата очередной поверки
| Измеритель параметров |  | METREL MI 3100 S | 21031085 | 46847179 | 44277 | 45006
| электроустановок |  | МЭС-200А | 5703 | 0085185 | 44549 | 44913
| Комплект нагрузочный измерительный с регулятором |  | РТ-2048-02 | 2470 | 4664 | 44404 | 45133

## VO
ООО "Альфа ЭТЛ" |  |  |  |  | Заказчик: ООО "РБ-Эстейт"
Электроизмерительная лаборатория |  |  |  |  | Объект: БЦ на Жукова
Свидетельство о регистрации № 14-54/ЭЛ-20 |  |  |  |  | Адрес: Московская область, Дзержинский, Академика Жукова, 25А
Действительно до 2023-04-21 |  |  |  |  | Дата проведения измерений: 12.10.2022
ПРОТОКОЛ № 1 Визуального осмотра
| 1 | Рекламное освещение | ПУЭ: 6.1.15, 6.4.1-6.4.18, 6.1.49 | Соответствует
| 2 | Устройства автоматического включения резервного питания (АВР) | ПУЭ: 3.3.32 | Соответствует
| 3 | Кабельные линии внутри зданий | ПУЭ: 1.3.15, 1.3.16, 1.8.37(пп1,2,7,13), 2.3.17, 2.3.18, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.23, 2.3.33, 2.3.40, 2.3.42, 2.3.48, 2.3.52, 2.3.65, 2.3.71, 2.3.72, 2.3.75, 2.3.109, 2.3.110, 2.3.120, 2.3.123, 2.3.124, 2.3.134, 2.3.135, 7.1.34, 7.1.42-7.1.44, 7.1.38. СП 76.13330.2016: п.6.4.1.25 | Соответствует
| 4 | Трансформаторы тока | ПУЭ: 1.5.16, 1.5.18, 1.5.23, 1.5.36, 1.5.37 | Соответствует
| 5 | Приборы учета электроэнергии | ПУЭ: 1.5.13, 1.5.15, 1.5.23, 1.5.27, 1.5.29-1.5.31, 1.5.33, 1.5.35-1.5.38, 7.1.59-7.1.66, 3.4.9, 3.4.16, 1.1.29. ПТЭЭП: 2.11.18, 2.6.15. | Соответствует
| 6 | Заземляющие устройства | ПУЭ: 1.7.33, 1.7.35, 1.7.38, 1.7.39, 1.7.42, 1.7.44, 1.7.46, 1.7.47, 1.7.55, 1.7.51, 1.7.61-1.7.64, 1.7.71-1.7.76, 1.7.78, 1.7.79, 1.7.80-1.7.88, 1.7.90-1.7.98, 1.8.36, 7.1.36, 7.1.67-7.1.69, 7.1.87, 7.1.88, 1.7.140, 1.7.124, 1.7.118, 1.7.135, 1.7.133, 1.1.19, 1.1.20, 1.1.30, 6.6.24, 4.1.22. ПТЭЭП: 2.7.10, 2.7.12, 2.2.40, 2.7.6. ГОСТ 32396-2013 п. 6.3.15, 6.4.6, 6.4.7. И 1.03-08 п. 4.2.8. ГОСТ 32395-2020 п. 6.3.6. ГОСТ 32397-2020 п. 6.3.6. | Соответствует
| 7 | Внутреннее освещение: осветительная арматура и патроны; электроустановочные изделия | ПУЭ: 6.1.10-6.1.14, 6.1.16-6.1.44, 6.6.1- 6.6.31, 7.1.46-7.1.54, 7.1.68, 1.1.19, 1.1.20, 1.1.32, 1.1.28, 1.7.82, 7.1.32, 7.1.55, 7.1.56. ПТЭЭП: 2.12.5, 2.12.6, 2.12.7; 2.12.3. СП 52.13330.2016 п. 7. | Соответствует
| 8 | Система молниезащиты | ПУЭ (п.1.7.61); РД 34-21.122-87. СО153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений». | Соответствует
| 9 | Маркировка элементов электроустановки, буквенно-цифровые и цветные маркировки токоведущих проводников, нулевых рабочих и защитных проводников, выводов аппаратов. | ПУЭ: 1.5.35, 2.3.23, 11.3, 4.1.11, 2.4.5, 2.1.40, 1.1.28-1.1.32, 3.1.7, 2.1.31, 4.1.5, 4.1.3. ПТЭЭП: 2.2.15, 2.2.20, 2.12.6, 2.12.3, 2.12.5. СП 76.13330.2016. ГОСТ 32397-2013 п.6.2.25. | Соответствует
| 10 | Аппараты защиты (защита электрических сетей до 1 кВ) | ПУЭ: 1.8.34(пп 1,3), 3.1.5-3.1.10, 6.1.34, 7.1.24- 7.1.26, 3.1.17, 3.1.18, 7.1.76, 1.1.19, 1.1.20, 1.1.28, 7.1.73, 4.1.11, 6.1.49, 7.1.82, 3.1.7, 4.1.13. ПТЭЭП: 2.6.1, 2.2.5, 2.12.5, 2.2.15, 2.2.16, 2.2.20, 2.2.40. ГОСТ IEC 60898-1-2020. ГОСТ Р 50030.2-2010. ГОСТ IEC 60947-1-2017 п.2.5.23. СП 256.1325800.2016. СП 31-110-2003 | Соответствует
| 11 | Щитовые помещения | ПУЭ: 1.1.28-1.1.36, 7.1.28-7.1.31, 4.1.23, 1.7.72, 1.7.78, 7.1.88, 1.1.25, 4.1.3, 4.1.10, 7.1.30. ПТЭЭП: 2.2.2, 2.2.3, 2.2.40, 2.2.10, 2.2.17, 1.8.9, 2.2.21, 2.2.16, 2.2.4, 2.2.20. | Соответствует
| 12 | Распределительные устройства напряжением до 1000 В; Вводные и вводно-распределительные устройства (ВУ, ВРУ); Главные и вторичные распределительные щитки: групповые, этажные, квартирные; Щиты и щитки для питания рекламного освещения, витрин, фасадов, наружного освещения и иллюминации, противопожарных устройств, систем диспетчеризации, световых указателей и огни светового ограждения, звуковой и другой сигнализации, силовых установок. | ПУЭ: 1.8.34(п.1), 4.1.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.11, 4.1.12-4.1.14, 4.1.21-4.1.23, 6.3.15-6.3.24, 7.1.22-7.1.28, 7.1.31, 7.1.34, 7.1.57, 1.1.32, 1.1.28-1.1.30, 4.1.10, 1.1.30, 4.1.5, 1.7.139, 1.7.67, 1.1.19, 1.7.82, 1.1.20, п. 1.7.3, 1.1.27, 1.7.140, 1.1.21, 1.2.20, 1.7.49, 1.7.50, 3.1.7, 3.4.9, 2.1.21, 2.1.25. ПТЭЭП: 2.2.40, 2.2.4, 2.2.20, 2.2.15, 2.12.5, 1.5.18. ГОСТ 32396-2013 п. 6.3.15, 6.2.30. ГОСТ 32395-2020 п. 6.3.6. ГОСТ 32397-2020 п. 6.3.6, 6.7.5, 6.2.25. ГОСТ Р 50571.3-2009 п. 412.2. | Соответствует
| 13 | Электропроводки (питающие, распределительные и групповые сети) | ПУЭ: 1.8.34(п.1); гл. 1.3 табл. 1.3.4, 1.7.49, 1.7.50, 2.1.4, 2.1.14-2.1.17, 2.1.21-2.1.25, 2.1.26, 2.1.28-2.1.30, 2.1.35, 2.1.37-2.1.40, 2.1.42- 2.1.45, 2.1.47, 2.1.49, 2.1.50, 2.1.52, 2.1.54-2.1.61, 2.1.63, 2.1.64, 2.1.66-2.1.79, 7.1.21, 7.1.32- 7.1.45, 3.1.7, 1.1.28-1.1.30, 2.3.23, 1.1.32, 4.1.18, 2.1.4. ПТЭЭП: 2.2.3, 2.2.11, 2.12.5. СП 76.13330.2016 п. 6.3.2.11. ГОСТ 10434-82(2003) п.2.1.11. ГОСТ 10434-82 2.1.11, 2.1.12. СП 76.13330.2016 п. 6.3.1.9. ГОСТ Р 50571.5.52-2011 п.п. 528.1.1, 528.2.3, 527.2.2. ГОСТ 32397-2020 п. 6.7.5. | Соответствует
Заключение: Электроустановка соответствует НТД,
за исключением пунктов указанных в п/п ______
Испытания провели:
|  | Инженер | ____________ | Беспалов С.Н.
|  | (должность) | (подпись)
Протокол проверил:
|  | Руководитель лаборатории | ____________ | Коряковцев А.Н.
|  | (должность) | (подпись)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).

## MS
ООО "Альфа ЭТЛ" |  |  |  |  | Заказчик: ООО "РБ-Эстейт"
Электроизмерительная лаборатория |  |  |  |  | Объект: БЦ на Жукова
Свидетельство о регистрации № 14-54/ЭЛ-20 |  |  |  |  | Адрес: Московская область, Дзержинский,
Действительно до 2023-04-21 |  |  |  |  | Дата проведения измерений: 12.10.2022
ПРОТОКОЛ № 2 Проверки наличия цепи между заземленными
установками и элементами заземленной установки
Климатические условия при проведении измерений
Температура воздуха 20 °С. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 746 мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
эксплуатационные
(эксплуатационные, приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные, сертификационные)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены
измерения (испытания): ПТЭЭП п.26.1, табл. 28.5; ГОСТ Р 50571.5.54-2013
1. Результаты измерений:
| № п/п | Месторасположение и наименование электрооборудования | Количество проверенных элементов | R перех. измеренное, Ом | Соотв. нормам

## MSPr
2. Проверки проведены приборами:
| № п/п | Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | Дата поверки |  | № аттестата (св-ва) | Орган гос. метрологической службы, проводивший поверку
|  |  |  | Диапазон измерения | Класс точности | последняя | очередная
| 1 | Metrel MI 3100 S | 21031085 | 0,00...1999 Ом | ±5% ±5% | 2021-03-22 | 2023-03-21 | С-ДКД/22-03-2021/46847179 | ИП Казаков Павел Сергеевич
| Заключение: | Измеренное сопротивление заземления соответствует требованием: ПУЭ п.1.7 п.п.100-102; п.1.8.39;
ПТЭЭП п.26.4.2; п.2.7.10; п.2.7.12, за исключением пунктов указанных в п/п ______
1. Проверена целостность и прочность проводников заземления и зануления, переходные контакты их соединений,
болтовые соединения проверены на затяжку, сварные – ударом молотка.
2. Сопротивление переходных контактов выше нормы, указаны в п/п ___-___
3. Не заземлено оборудование, указанное в п/п ___-___
4. Величина измеренного переходного сопротивления прочих контактов заземляющих и нулевых проводников,
элементов электрооборудования соответствует нормам ПУЭ и ПТЭЭП, за исключением вышеуказанных пунктов.
| Испытания провели: |  | Инженер |  |  |  | ________ | Беспалов С.Н.
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) | (ФИО)
| Протокол проверил: |  | Рук. испытательной лаборатории |  |  |  | ________ | Коряковцев А.Н.
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) | (ФИО)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).

## Insulation
ООО "Альфа ЭТЛ" | [14 empty] | Заказчик: ООО "РБ-Эстейт"
Электроизмерительная лаборатория | [14 empty] | Объект: БЦ на Жукова
Свидетельство о регистрации № 14-54/ЭЛ-20 | [14 empty] | Адрес: Московская область, Дзержинский, Академика Жукова, 25А
Действительно до 2023-04-21 | [14 empty] | Дата проведения измерений: 12.10.2022
ПРОТОКОЛ № 3 Проверки сопротивления изоляции
проводов, кабелей и обмоток электрических машин
Климатические условия при проведении измерений
Температура воздуха 20 °С. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 746 мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
эксплуатационных
(эксплуатационных, приёмо-сдаточных, сличительных, контрольных, сертификационных)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
ПУЭ гл 1.8.37; ПТЭЭП Табл. 37; ГОСТ Р 50571.16-2019.
1. Результаты измерений:
№ п/п | Наименование линий, электрических машин по проекту | Марка провода, кабеля, кол-во жил, сечение провода, кабеля. мм² | Напряжение мегаомметра | Допустимое сопротивление изоляции МОм | Сопротивление изоляции Мом | [9 empty] | Соотв. нормам
[5 empty] | A-B | B-C | C-A | А-N (PEN) | B-N (PEN) | C-N (PEN) | А-PE | B-PE | C-PE | N-PE

## IzoZakl
2. Проверки проведены приборами:
| № п/п | Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | Дата поверки |  | № аттестата (св-ва) | Орган гос. метрологической службы, проводивший поверку
|  |  |  | Диапазон измерения | Класс точности | последняя | очередная
| 1 | Metrel MI 3100 S | 21031085 | 0,01 МОм - 999 МОм | ±5% ±5% | 2021-03-22 | 2023-03-21 | С-ДКД/22-03-2021/46847179 | ИП Казаков Павел Сергеевич
| Примечание: | Допустимое сопротивление изоляции проводов в электроустановке напряжением >60В
не менее 0,5 МОм.
| Заключение: | Сопротивление изоляции проводов и кабелей соответствует требованиям ПУЭ и ПТЭЭП,
за исключением пунктов указанных в п/п ______
| Испытания провели: |  | Инженер |  |  |  | ________ | Беспалов С.Н.
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) | (ФИО)
| Протокол проверил: |  | Рук. испытательной лаборатории |  |  |  | ________ | Коряковцев А.Н.
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) | (ФИО)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).

## F0
ООО "Альфа ЭТЛ" | [13 empty] | Заказчик: ООО "РБ-Эстейт"
Электроизмерительная лаборатория | [13 empty] | Объект: БЦ на Жукова
Свидетельство о регистрации № 14-54/ЭЛ-20 | [13 empty] | Адрес: Московская область, Дзержинский, Академика Жукова, 25А
Действительно до 2023-04-21 | [13 empty] | Дата проведения измерений: 12.10.2022
ПРОТОКОЛ № 4 Проверки согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты
и непрерывности защитных проводников
Климатические условия при проведении измерений
Температура воздуха 20°С. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 746 мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
эксплуатационных
(эксплуатационных, приёмо-сдаточных, сличительных, контрольных, сертификационных)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
ПУЭ гл 1.7 табл 1.7 гл 1.8, п 1.8.39; ГОСТ Р 50571.4.43-2012; ГОСТ Р 50571.5.54-2013.
1. Рабочее напряжение: 380/220В
2. Результаты измерений:
№ п/п | Проверяемый участок цепи, место установки аппарата защиты | Аппарат защиты от сверхтока |  |  |  | Измеренное значение сопротивления цепи «фаза – нуль», Ом |  |  | Измеренное значение тока однофазного замыкания, А |  |  | Время срабатывания. аппарата защиты, с |  | Соотв. нормам
|  | Типовое обозначение | Тип расцепителя | Ном. ток, А | Диапазон тока срабатывания расцепителя КЗ, А | A | B | C | А | B | C | Доп. | По время токовой хар-ке

## F0Zakl
3. Проверки проведены приборами:
| № п/п | Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | Дата поверки |  | № аттестата (св-ва) | Орган гос. метрологической службы, проводивший поверку
|  |  |  | Диапазон измерения | Класс точности | последняя | очередная
| 1 | Metrel MI 3100 S | 21031085 | 0 - 24 кА | ±5% ±5% | 2021-03-22 | 2023-03-21 | С-ДКД/22-03-2021/46847179 | ИП Казаков Павел Сергеевич
4. При проведении работы проверено:
1. Отсутствие предохранителей и однополюсных выключающих аппаратов в нулевых рабочих проводниках.
2. Соответствие плавких вставок и уставок автоматических выключателей проекту и требованиям нормативной и технической документации.
3. Селективность работы магистральной и групповой электросети.
Обозначение типов расцепителей:
| 1. В, С, D и т.д.– тип мгновенного расцепления по ГОСТ Р 50345-99, IEC 898. | [5 empty] | 3. НВВ – максимальный расцепитель тока с независимой выдержкой времени.
| 2. ОВВ – максимальный расцепитель тока с обратно-зависимой выдержкой времени. | [5 empty] | 4. МД – максимальный расцепитель тока мгновенного действия.
Примечание: При испытаниях электроустановок больших и многоэтажных зданий для каждой линии питания нескольких потребителей от одного автоматического выключателя
(розеточные группы, линии освещения и т.д.) допускается в одной строке протокола указать вид и количество этих потребителей и занести в протокол наименьшее из измеренных
на каждом потребителе (оконечном устройстве) значение тока однофазного замыкания.
Заключение: Сопротивление петли «фаза-нуль» соответствует требованиям ПУЭ п.3.1.8; п.1.7.79; п.1.8.39 п.п.4; ГОСТ Р 50571.5-94, измеренные величины ожидаемого тока КЗ
соответствует требованиям НТД, за исключением пунктов указанных в п/п ______
Измерения проведены в цепях, запитанных по постоянной схеме.
| Испытания провели: |  | Инженер |  |  |  | ________ | Беспалов С.Н.
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) | (ФИО)
| Протокол проверил: |  | Рук. испытательной лаборатории |  |  |  | ________ | Коряковцев А.Н.
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) | (ФИО)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).

## Uzo
ООО "Альфа ЭТЛ" | [10 empty] | Заказчик: НИЦ "Курчатовский институт"
Электроизмерительная лаборатория | [10 empty] | Объект: г. Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д. 25, к.12
Свидетельство о регистрации № 14-54/ЭЛ-20 | [10 empty] | Адрес: г. Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д. 25, к.12
Действительно до 2023-04-21 | [10 empty] | Дата проведения измерений: 28.11.2022
ПРОТОКОЛ №
Климатические условия при проведении измерений
Температура воздуха 20°С. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 746 мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
эксплуатационных
(эксплуатационных, приёмо-сдаточных, сличительных, контрольных, сертификационных)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
ГОСТ Р 51326.1-99, ГОСТ Р 51327.1-2010
1. Результаты измерений:
| № п/п | Обозначение по схеме, место установки | Тип УЗО, наличие селективности | Тип дифф. тока | Номин. ток нагрузки In, A | Номиналь. отключ. дифф. ток IΔn, мА | Номинальн. не отключ. дифф. ток IΔnо, мА | IΔn срабат. измеренн., мА | Время отключ. (мсек) | Соотв. нормам

## UzoZakl
2. Проверки проведены приборами:
| № п/п | Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | Дата поверки |  | № аттестата (св-ва) | Орган гос. метрологической службы, проводивший поверку
|  |  |  | Диапазон измерения | Класс точности | последняя | очередная
| 1 | Metrel MI 3100 S | 21031085 | 10 -1000 мА | ±5% | 2021-03-22 | 2023-03-21 | С-ДКД/22-03-2021/46847179 | ИП Казаков Павел Сергеевич
| Заключение: | Измеренные значения соответствуют требованиям ГОСТ Р 51326.1-99, ГОСТ Р 51327.1-2010,
за исключением пунктов указанных в п/п ______
| Испытания провели: |  | Инженер |  |  |  | ________ | Беспалов С.Н.
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) | (ФИО)
| Протокол проверил: |  | Рук. испытательной лаборатории |  |  |  | ________ | Коряковцев А.Н.
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) | (ФИО)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).

## Avtomat
ООО "Альфа ЭТЛ" | [14 empty] | Заказчик: НИЦ "Курчатовский институт"
Электроизмерительная лаборатория | [14 empty] | Объект: г. Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д. 25, к.12
Свидетельство о регистрации № 14-54/ЭЛ-20 | [14 empty] | Адрес: г. Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д. 25, к.12
Действительно до 2023-04-21 | [14 empty] | Дата проведения измерений: 28.11.2022
ПРОТОКОЛ №
Климатические условия при проведении измерений
Температура воздуха 20°С. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 746 мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
эксплуатационных
(эксплуатационных, приёмо-сдаточных, сличительных, контрольных, сертификационных)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
ПУЭ: п.1.8.37 п.п.3; п.3.1.8.; п.1.7.79.; п.7.3.139.; п.1.8.34. п.п.3.; ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ Р 50030.2-2010, ГОСТ Р 50571.4.43-2012.
1. Результаты измерений:
№ п/п | Обозначение по схеме, место установки | Типовое обозн. (маркировка) | Тип расцеп. | Номинальный ток, А | Уставка расцепителей |  | Проверка расцепителя | [7 empty] | Соответствие с нормативными документами
[7 empty] | Перегрузки |  |  | Короткого замыкания
[5 empty] | Перегрузки, А | Короткого замыкания, А | Испытат. ток, А | Время срабат., по ГОСТ Р 50345-2010, с |  | Длит-ть приложения испытательного тока, с | Испытательный ток несрабатывания, А | Реакция расцепителя, +/- | Испытательный ток срабатывания, А | Реакция расцепителя, +/-
[8 empty] | Допуст. | Измерен.

## AvtomatZakl
2. Проверки проведены приборами:
| № п/п | Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | Дата поверки |  | № аттестата (св-ва) | Орган гос. метрологической службы, проводивший поверку
|  |  |  | Диапазон измерения | Класс точности | последняя | очередная
| 1 | РТ-2048-02 | 2470 | 20 А - 2 кА | 4 | 2021-07-27 | 2023-07-26 | 4664 | ООО "ИНЭКС СЕРТ"
Обозначение типов расцепителей:
| 1. В, С, D и т.д.– тип мгновенного расцепления по ГОСТ Р 50345-99, IEC 898. | [5 empty] | 3. НВВ – максимальный расцепитель тока с независимой выдержкой времени.
| 2. ОВВ – максимальный расцепитель тока с обратно-зависимой выдержкой времени. | [5 empty] | 4. МД – максимальный расцепитель тока мгновенного действия.
| Заключение: | Низковольтные автоматические выключатели соответствуют требованиям ГОСТов и заводской документации,
за исключением пунктов указанных в п/п ______
| Испытания провели: |  | Инженер |  |  |  | ________ | Беспалов С.Н.
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) | (ФИО)
| Протокол проверил: |  | Рук. испытательной лаборатории |  |  |  | ________ | Коряковцев А.Н.
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) | (ФИО)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).

## Ground
ООО "Альфа ЭТЛ" | [8 empty] | Заказчик: НИЦ "Курчатовский институт"
Электроизмерительная лаборатория | [8 empty] | Объект: г. Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д. 25, к.12
Свидетельство о регистрации № 14-54/ЭЛ-20 | [8 empty] | Адрес: г. Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д. 25, к.12
Действительно до 2023-04-21 | [8 empty] | Дата проведения измерений: 28.11.2022
ПРОТОКОЛ №
Климатические условия при проведении измерений
Температура воздуха 20°С. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 746 мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
эксплуатационных
(эксплуатационных, приёмо-сдаточных, сличительных, контрольных, сертификационных)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
ПУЭ п.1.7 п.п.100-102,; п.1.8.39; ПТЭЭП п.26.4.2; п.2.7.10; п.2.7.12.
1. Вид грунта:
2. Характер грунта:
3. Заземляющее устройство применяется для электроустановки:
4. Режим нейтрали:
5. Результаты измерений:
| № п/п | Назначение заземлителя, заземляющего устройства | Место проверки | Расстояние до потенциальных и токовых электродов, м | Сопротивление заземлителей (заземляющих устройств), Ом |  |  | Кс. | Соотв. нормам
[5 empty] | Доп. | Измер. | Привед.

## GroundZakl
Проверки проведены приборами:
| № п/п | Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | Дата поверки |  | № аттестата (св-ва) | Орган гос. метрологической службы, проводивший поверку
|  |  |  | Диапазон измерения | Класс точности | последняя | очередная
| 1 | Metrel MI 3100 S | 21031085 | 0,01 - 9999 Ом | ±5% | 2021-03-22 | 2023-03-21 | С-ДКД/22-03-2021/46847179 | ИП Казаков Павел Сергеевич
| Заключение: | Измеренное сопротивление заземления соответствует требованием: ПУЭ п.1.7 п.п.100-102;
п.1.8.39; ПТЭЭП п.26.4.2; п.2.7.10; п.2.7.12, за исключением пунктов указанных в п/п ______
| Испытания провели: |  | Инженер |  |  |  | ________ | Беспалов С.Н.
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) | (ФИО)
| Протокол проверил: |  | Рук. испытательной лаборатории |  |  |  | ________ | Коряковцев А.Н.
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) | (ФИО)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).

## Vedomost
ООО "Альфа ЭТЛ" | [5 empty] | Адрес: г. Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д. 25, к.12
Электроизмерительная лаборатория | [5 empty] | Дата проведения измерений: 28.11.2022
Свидетельство о регистрации № 14-54/ЭЛ-20
Действительно до 2023-04-21
Ведомость дефектов
| № | Выявленный дефект, несоответствие | Основание | Примечание
Проверки и испытания производились по методикам согласно ГОСТ Р 50571.16-2019
Примечание: Осмотр, измерения, испытания, опробования электрооборудования произведены в пределах доступности.
| Ведомость составил : |  | Рук. испытательной лаборатории | ________ | Коряковцев А.Н.
|  |  | (должность) | (подпись) | (ФИО)
Дефекты и недостатки, выявленные электроизмерительной лабораторией, устранены «___» ___________202__г.
Ответственный представитель «Заказчика» ____________________
(Ф.И.О.)
Устранение дефектов проверено «___» _____________ 202__ г. _________________ м.п.
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.

## Zakluchenie
ООО "Альфа ЭТЛ" |  |  | Заказчик: НИЦ "Курчатовский институт"
Электроизмерительная лаборатория |  |  | Объект: г. Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д. 25, к.12
Свидетельство о регистрации № 14-54/ЭЛ-20 |  |  | Адрес: г. Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д. 25, к.12
Действительно до 2023-04-21 |  |  | Дата проведения измерений: 28.11.2022
Заключение
Общее заключение по итогам обследования объекта:
Осмотр, измерения, испытания, опробования электрооборудования произведены в пределах доступности.
1. В процессе проведения работ и при визуальном осмотре электроустановки дефекты не выявлены,
за исключением пунктов, указанных в ведомости дефектов;
2. При проверке наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами оборудования
сопротивление переходных контактов проверяемого оборудования в пределах нормы;
3. Измерению, испытанию изоляции в существующих распределительных сетях подвергались все фазные проводники
между собой и относительно нулевого рабочего проводника . Мест с пониженным
сопротивлением изоляции не выявлено;
4. При измерении петли «фаза-нуль» установлено, что защитная аппаратура щитов соответствует
величине допустимого тока КЗ;
5. При проверке автоматических выключателей напряжением до 1000 В установлено, что
автоматические выключатели соответствуют требованиям ГОСТов и заводской документации;
6. При проверке сопротивления заземлителей и заземляющих устройств установлено, что
сопротивление растеканию тока соответствует требованиям ПУЭ;
Проверено соответствие нормативным документам: Индивидуальному проекту, ПУЭ издание 7-е, ПУЭ разделы
1,2,4,6,7 издание 7, 1999 г., 2002 г., 2003 г., ПТЭЭП, СНиП 3.05.06-85, СНиП 2.08.01-89, СНиП 2.08.02-89,
СП 31-110-2003, РД 34.21.122-87, ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ Р МЭК 60755-2012 и др.
Проверки и испытания производились по методикам согласно ГОСТ Р 50571.16-2019
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.

## Svidetel
Копия свидетельства о регистрации электролаборатории
КОПИЯ ВЕРНА |  | м. п.
Начальник электролаборатории: |  |  | Коряковцев А. Н.
Копия свидетельства о поверке прибора METREL MI 3100 S