## List
Щит | Отсутствует маркировка щита | ГОСТ 32396—2021 п. 6.11, ПУЭ 4.1.3
Щит | Отсутствует маркировка (адресация) | ГОСТ 32397-2013 п.6.2.25
Щит | Отсутствует маркировка на корпусе аппарата | ПУЭ п. 1.1.28, ГОСТ Р 50030.2-2010
Щит | Документация не соответствует фактическому исполнению щита | ГОСТ 32396-2021 п. 6.12 ГОСТ р 51778-2001. п. 6.2.25 ГОСТ Р 50571.16-2019. п. 6.3.2
измерения | Ток утечки нестабилен | ПУЭ 1.8.40
Кабель | Информация на бирке неактуальна | ПУЭ 2.3.23
Заземление | Отсутствует соединение стойки пола возле 2.1 с с PE-шиной серверной | ПУЭ 6.6.24
Щит | Не подключенные не изолированные проводники | ПУЭ: п. 1.7.49; 1.7.50; 1.1.32
лампочки | В одной из розеток (ближе к стене) N проводник подключен к PE-контакту | СП 256.1325800-2016 прил.1
лампочки | Розетка в п. 519 не закреплена | ПУЭ 6.6.24
лампочки | В одной из розеток (справа от входа) отсутствует соединение PE-контакта с PE-шиной щита | ПУЭ 6.6.24
измерения | Сопротивление петли фаза-ноль не согласовано с характеристиками аппарата защиты при наличии УЗО | ГОСТ Р 50571.16— 2019 п. D.6.4.3.7.3
измерения | Сопротивление петли фаза-ноль не согласовано с характеристиками аппарата защиты при отсутствии диффзащиты | ГОСТ Р 50571.16— 2019 п. D.6.4.3.7.3, ПУЭ 1.7.79
измерения | Сопротивление петли фаза-ноль не согласовано с характеристиками аппарата защиты при отсутствии диффзащиты и несоответствии времени отключения питания | ГОСТ Р 50571.16— 2019 п. D.6.4.3.7.3 ПУЭ 1.7.79, 1.7.57. 1.7..78-79 Таблица 1.7.1
Кабель | Прокладка внутренней (стационарной) проводки выполнена кабелем ПВС | ПУЭ п.2.1.48, ПУЭ п.2.1.34; ГОСТ 31565-2012 п.5.3; СП 31-110-2003 п.14.3
Щит | Многопроволочные проводники подключены к винтовым соединениям без наконечников | ГОСТ 10434-82(2003) 2.1.11
Щит | Однопроволочные проводники подключены под винт, а не под контактную пластину | ГОСТ 10434-82(2003) 2.1.10
Щит | Проводники PE и N подключены под общий винт к корпусу шине щита | ПУЭ 7.1.36
Щит | отсутствует знак «ОСТОРОЖНО электрическое напряжение» | СО 153-34.03.603-2003 ГОСТ 12.4.026-2015
Щит | Не подключенные не изолированные проводники | ПУЭ 1.1.49, 2.1.25, 1.7.49 1.7.50
Щит | Токоведущие части доступны для прямого прикосновения | ГОСТ Р 50571.3-2009 п. 412.2, ПУЭ п. 1.1.32, 1.7.49, 1.7.50
Заземление | Не затянут проводник уравнивания потенциалов, не подключены проводники к шине заземления | ПУЭ 1.7.82 ПУЭ 6.6.24
Щит | более 2 проводников подключены под одно контактное соединение | ГОСТ 10434-82(2003) 2.1.12
Щит | гр.1 гр.9 аппараты не защищают линию от перегрузки и КЗ на 1 ступень | ПУЭ гл. 1.3 табл. 1.3.4
Кабель | гр.1 (рубильник) гр.9 аппараты не защищают линию от перегрузки на 2 и более ступени | ПУЭ гл. 1.3 табл. 1.3.4 3.1.10-3.1.11
Кабель | гр.1 (рубильник) гр.9 аппараты не защищают линию от перегрузки и КЗ совсем | ПУЭ гл. 1.3 табл. 1.3.4 2.2.7, 3.1.8-3.1.11
Щит | Любое несоответствие цветов проводников кроме N | ГОСТ Р 50462-2009 (МЭК 60446:2007) п.5.2-5.3, ПУЭ п.1.1.29
Щит | N проводник должен быть выполнен голубым цветом по всей длине | ПУЭ п.1.1.29; 2.1.31
Щит | РE проводник должен быть выполнен двухцветной комбинацией желто-зеленым цветом по всей длине | ПУЭ п.1.1.29; 2.1.31
лампочки | корпус 3х фазной розетки разобран, однофазная розетка подключена без коробки | ПУЭ 2.1.21, 2.1.24
Щит | Розетки опасных зон не защищены от утечек | СП 256.1325800.2016 п. А.1.6 ПУЭ 1.7.176
Кабель | Прокладка сигнальных (слаботочных) кабелей совместно с силовыми | СП 256.1325800.2016 п. 18.1
Щит | Пыль в щитах | ПТЭЭП-2022 п.3, 7б, 9г
Щит | АВДТ заменен на два АВ, причем в нейтральном проводнике меньшего номинала | ПУЭ 3.1.17 СП 256.1325800.2016 п. 11.6
Щит | В качестве однополюсного АВ используется полюс от трехполюсного без маркировки | ПУЭ п. 1.1.28
Щит | Групповая линия в распределительном устройстве выполнена двухпроводным кабелем | ПУЭ-7 7.1.36
Щит | Двери ВРУ не снабжены устройствами исключающими их самопроизвольное открывание | ГОСТ 32396-2013, ПУЭ п. 1.1.32
лампочки | Штепсельные розетки для переносных электроприемников с частями, подлежащими защитному заземлению, должны быть снабжены защитным контактом для присоединения РЕ проводника | ПУЭ 6.6.23
Щит | используются автоматы без электромагнитного расцепителя | ПУЭ 3.1.8
помещения | Отсутствует маркировка двери в щитовую | ПУЭ 1.1.72
измерения | Измеренный дифференциальный отключающий ток аппарата "QFD1 - Розетка электроплиты" превышает номинальный дифференциальный отключающий ток | ГОСТ Р 50571.16 — 2007
Щит | Отсутствует удобный доступ к аппаратам при монтаже и обслуживании щитка, дверца не открывается на угол более 95° | ГОСТ 32397-2013 п.6.2.23.
Щит | Отсутствует заземление дверцы щита при наличии приборов питащихся от сети | ПУЭ 1.7.76
Щит | Отсутствует предусмотренное конструкцией заземление дверцы щита | Документация производителя
лампочки | Не допускается применение кабелей и проводов с алюминиевыми жилами для присоединения к электродвигателям, установленным на виброизолирующих опорах | СП 76.13330.2016 п. 6.3.1.9
Щит | Автоматический выключатель имеет термические повреждения | ПУЭ п. 1.1.19 п. 1.1.20
Щит | Нарушение правил разделения PEN-проводника | ПУЭ 1.7.135
Щит | Перемычка между шинами N и РЕ выполнена сечением меньшим, чем сечение шин | ГОСТ 32396-2013 п. 6.3.15
Щит | Соединение PE и N-проводников после разделения | ПУЭ 7.1.36
Щит | Части корпуса щита (лицевая, оперативная и другие панели) закреплены ненадежно, нарушена прочность резьбовых (соединительных) средств крепления | ГОСТ 32397-2013 п.6.2.12, п. 6.2.13.
Кабель | Наличие скруток | ПУЭ 2.1.21
Щит | Наличие проводов разного сечения под одним зажимом | ГОСТ 10434-82(2003) п.2.1.11
Щит | Нулевой рабочий проводник (N) линии освещения вводной панели ВРУ взят с корпуса щита | ПУЭ п. 1.1.20, п. 1.7.3 ГОСТ Р 32397-2020 п. 6.3.1
Щит | Более двух наконечников подключено к одному заземляющему болту (винту). На заземляющей (нулевой) шине не предусмотрены болтовые присоединения необходимого числа заземляющих, нулевых защитных и нулевых рабочих проводников | И 1.03-08 п. 4.2.8, ГОСТ 32395-2013 п. 6.3.6, ГОСТ 32397-2013 п. 6.3.6
Щит | Отсутствует аппарат управления на вводе | ПУЭ: 7.1.24, 7.1.25
Щит | Отсутствует или неисправен аппарат управления на вводе при использовании предохранителей | ПУЭ: 7.1.24, 7.1.25
Щит | На приводах коммутационных аппаратов должны быть четко указаны положения «включено» и «отключено» | ПУЭ 4.1.11
помещения | Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения | СНиП 23-05-95 7
Щит |  | ПУЭ 6.1.27
Щит | Отключен один из двух питающих кабелей т.е. схема соответствует 3-й категории надежности, тогда как электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания | ПУЭ 1.2.20
Щит | В трехфазных групповых линиях используются однофазные аппараты защиты | СП 256.1325800.2016 п. 12.7
Щит | Обгоревшая изоляция проводов | ПУЭ 1.7.49 Правила противопожарного режима (Постановление 1479 от 16.09.2020) п.35а
помещения | Неисправен или рзъединен доводчик | Правила противопожарного режима (Постановление 1479 от 16.09.2020) п. 24, 27Г
Кабель | Прокладка открытой проводки под навесными фасадами | Правила противопожарного режима (Постановление 1479 от 16.09.2020) п. 33
Кабель | Прокладка воздушных линий над кровлями или местами складирования горючих материалов | Правила противопожарного режима (Постановление 1479 от 16.09.2020) п.34
помещения | Использование неисправного (поврежденного) электрооборудования | Правила противопожарного режима (Постановление 1479 от 16.09.2020) п.35а-г
Щит | Использование некалиброванных плавких вставок | Правила противопожарного режима (Постановление 1479 от 16.09.2020) п.35д
лампочки | Неисправность систем терморегулировния или тепловой защиты | Правила противопожарного режима (Постановление 1479 от 16.09.2020) п.35г
помещения | Складирование горючих материалов ближе 1м от электрооборудования | Правила противопожарного режима (Постановление 1479 от 16.09.2020) п.35е
помещения | Загромождение проходов | Правила противопожарного режима (Постановление 1479 от 16.09.2020) п.16ж, 23, 27б, 28, 107, 446а,
помещения | Использование не сответствующих нагрузке удлинителей, временной проводки | Правила противопожарного режима (Постановление 1479 от 16.09.2020) п.35ж
Кабель | Прокладка проводки по горючему основанию | Правила противопожарного режима (Постановление 1479 от 16.09.2020) п.35з
Подстанция | нарушения на электростанциях и в кабельных сооружениях | Правила противопожарного режима (Постановление 1479 от 16.09.2020) п.158-162
помещения | Замок на выход не открывается без ключа | Правила противопожарного режима (Постановление 1479 от 16.09.2020) п.26
помещения | Неисправность эвакуационного освещения | Правила противопожарного режима (Постановление 1479 от 16.09.2020) п.37
помещения | Несоответствие цвета трубопроводов транспортируемой среде | ГОСТ 14202-69 таблица 1
Щит | Неисправно реле напряжения АВР | ПУЭ 3.3.33
Щит | Подключение однопроволочных жил проводников не соответствует ГОСТ | ГОСТ 10434-82(2003) п.2.1.10
Щит | Автоматические выключатели должны обеспечивать селективность отключения потребителей | ПУЭ п. 3.1.8, ГОСТ IEC 60947-1-2017 п.2.5.23
Щит | На УЗО отсутствует аппарат защиты от токов короткого замыкания и перегрузки или ток УЗО не соответствует карактеристикам вышестоящего аппарата защиты | ПУЭ 7.1.76
Щит | В распределительном устройстве имеются проводники, концы которых обмотаны изоляционной лентой (концы кабеля, шины, гребенки). Использование изоляционной ленты при монтаже элементов электроустановки не допускается. | ПУЭ 2.1.25
Щит | Отсутствуют боковые стенки между распределительными панелями | ГОСТ 32396-2013 п.6.2.30
Щит | Отсутствует главная заземляющая шина и система дополнительного уравнивания потенциалов | ПУЭ 1.7.82
Щит | Не выполнена основная система уравнивания потенциалов (не присоединены к главной заземляющей шине трубы горячего, холодного водоснабжения, трубы центрального отопления и т.п.) | ПУЭ 1.7.82
Кабель | Форма бирки на кабеле не соответствует нормам. | СП 76.13330.2016 п.6.4.8.3, ТУ 361440-83
Щит | Коррозия болтовых соединений нулевых проводников | ПУЭ 1.7.139
Щит | Нарушение целостности корпуса автоматического выключателя | ГОСТ Р 50030.2-2010
Щит | В медицинских помещениях следует использовать УЗО типа А или В. | СП 158.13330.2014 п.7.7.2.3.4
Кабель | Внутренние электрические сети должны быть выполнены кабелем (проводом) не распространяющими горение. | ПУЭ 2.1.17, СП31-110-2003 п.14.3
Щит | В местах соприкосновения кабельных жил с металлическими элементами щита отсутствует дополнительная изоляция | ПУЭ 2.1.47, 2.1.55
Щит | В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. | ПУЭ 7.1.79
помещения |  | ГОСТ 32397-2013 п.6.4.2
Щит | Отсутствуют шины для подключения нулевых рабочих (N), заземляющих (РЕ) или совмещенных (PEN) проводников | ПУЭ п.4.1.22, ГОСТ 32397-2013 п.6.3.1
Щит | Колодка РЕ не закреплена (или другие аппараты в щите) | ПУЭ 1.1.19, 1.1.20
Щит | Нейтральная шина маркирована красным цветом | ПУЭ п. 1.1.30; 4.1.5
Щит | Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ и PEN проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей | ПУЭ 1.7.145
Щит | Кабельные линии не закреплены | ПУЭ 7.1.38
Щит | Отсутствует защита от тока утечки для наружного освещения в сетях с системой TN-C-S, TN-S | ПУЭ 6.1.49
Щит | Провода групповых отходящих линий с алюминиевыми жилами рекомендуется заменить на провода или кабели с медными жилами | ПУЭ 7.1.34
Кабель | Отсутствуют бирки на проводах и кабельных линиях | СП 76.13330.2016; ПУЭ п.2.3.23
Щит |  | ПУЭ 7.1.82
Кабель | Сечение (проводимость) нулевого проводника более чем в 2 раза ниже фазных | ПУЭ 1.3.8, 7.1.45
СиЗ | Отсутствуют СиЗ в щитовой | Приказ Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 261 п. 1.2.3, прил. 8
СиЗ | Хранение СИЗ внавал, на полу, не на полках | Приказ Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 261 п. 1.3.3
СиЗ | СИЗ не испытаны в срок | Приказ Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 261 прил.7
СиЗ | Видимые повреждения средств защиты | Приказ Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 261 п 1.2.4. 1.2.8
Щит | УЗО неисправно | ГОСТ IEC 61009-1-2014; СТО 34.01-23.1-001-2017