## 1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Альфа ЭТЛ"
ОГРН 1197847247289
Юридический адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, ул Малая Морская, д. 11 литера А, помещ. № 224
Свидетельство: регистрационный № 14-54/ЭЛ-20
Действительно до 2023-04-21
Тел:+7 812 920 26 59
www.alpha-etl.ru
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ № 12/10/2022-01
О проведении эксплуатационных испытаний
электроустановки и электрооборудования
Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, 25А
Адрес объекта
БЦ на Жукова
Наименование объекта
ООО "РБ-Эстейт"
Заказчик

## 2
Испытания проведены: 12.10.2022
Рук. испытательной лаборатории:
МП ______Коряковцев А.Н.
1. Листов всего: 30
2. Результаты измерений и испытаний распространяются только на электроустановку и
электрооборудование, указанную в наименовании объекта и подвергнутую испытаниям.
3. Результаты испытаний не могут быть частично или полностью перепечатаны без разрешения заказчика
или электроизмерительной лаборатории.
4. Исправления не допускаются.
г. Москва, 2022 г.

## 3
ООО "Альфа ЭТЛ" | [8 empty] | Заказчик: ООО "РБ-Эстейт"
Электроизмерительная лаборатория | [8 empty] | Объект: БЦ на Жукова
Свидетельство о регистрации № 14-54/ЭЛ-20 | [8 empty] | Адрес: Московская область, Дзержинский, Академика Жукова, 25А
Действительно до 2023-04-21 | [6 empty] | Дата проведения измерений: 12.10.2022
Список прилагаемой технической документации
| Список прилагаемой технической документации | [6 empty] | 2
| Пояснительная записка | [6 empty] | 3
| Программа испытаний | [6 empty] | 5
| ПРОТОКОЛ № 1 Визуального осмотра | [6 empty] | 6
| ПРОТОКОЛ № 2 Проверки наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки | [6 empty] | 9
| ПРОТОКОЛ № 3 Проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин | [6 empty] | 12
| ПРОТОКОЛ № 4 Проверки согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками | [6 empty] | 18
аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников
| ПРОТОКОЛ № 5 Проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | [6 empty] | 25
| Ведомость дефектов | [6 empty] | 27
| Заключение | [6 empty] | 28
| Свидетельства | [6 empty] | 29
|  | Составил: | Рук. испытательной лаборатории |  | _______ | Коряковцев А.Н.
|  |  | (должность) |  | (подпись)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).

## 4
ООО "Альфа ЭТЛ" |  |  | Заказчик: ООО "РБ-Эстейт"
Электроизмерительная лаборатория |  |  | Объект: БЦ на Жукова
Свидетельство о регистрации № 14-54/ЭЛ-20 |  |  | Адрес: Московская область, Дзержинский, Академика Жукова, 25А
Действительно до 2023-04-21 |  |  | Дата проведения измерений: 12.10.2022
Пояснительная записка
1. Цели и объемы работ:
В целях обеспечения безопасной эксплуатации электроустановок и проверки общего состояния электрооборудования была проведена работа:
1. | Визуальный осмотр;
2. | Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами оборудования;
3. | Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей;
4. | Проверка срабатывания защиты с измерением сопротивления петли "фаза-нуль" и возможного тока короткого замыкания;
5. | Измерение сопротивления заземлителей и заземляющих устройств;
Проверки и испытания производились по методикам согласно ГОСТ Р 50571.16-2019
2. Характеристика объекта (здания): Офисные помещения (бизнес центр, офис)
3. Техническое описание объекта:
Основными нагрузками являются: .
Защита от токов короткого замыкания выполнена аппаратами защиты (автомат, дифавтомат) типа:
ВА99/160, S803C, S203, ВА-333-А, XT2N 160, ВА47-29, S201, Е243Р, Е243, Е201, Е203, OT100F3, DS941, E243
Распределительные силовые сети выполнены кабелем и проводом: ВВГнг, ВВГнг(А)-LSFR
4. Основные требования и нормы ПУЭ и ПТЭЭП:
Визуальный осмотр:
Проверка соответствия электроустановок нормативной и проектной документации.
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными установками:
Проверка целостности и прочности защитных проводников, их соединений и присоединений. Надежность сварных соединений проверить ударом молотка.
При проверке наличия цепи между защитными проводниками и заземленными установками (или их элементами), измерить переходное сопротивление контактов,
величина которых не должна превышать 0,05 Ом (по нормам ПТЭЭП табл. 28.5.).
Измерение сопротивления изоляции
Измерение мегаомметром по штатной методике. В процессе измерений производить внешний осмотр целостности состояния изоляции электропроводки и т.д
Наименьшее сопротивление изоляции должно быть не ниже 0,5 МОм.
Измерение полного сопротивления петли "фаза-нуль":
При замыкании на корпус или нулевой рабочий проводник ток однофазного короткого замыкания должен составлять не менее:
1.Трехкратного значения номинального тока плавкой вставки предохранителя (ПТЭЭП прил.3 п.28.4);
2.Трехкратного значения номинального тока нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой
(ПТЭЭП прил.3 п.28.4);
3.Трехкратного значения уставки по току срабатывания регулируемого расцепителя автоматического выключателя обратнозависимой от тока характеристикой
(ПТЭЭП прил.3 п.28.4);
4.Значения 1,1IномN для автоматических выключателей с мгновенным расцепителем, где N равно 5, 10, 20 при характеристиках расцепления соответственно "B", "C" и "D",
Превышение полученных расчетных результатов тока однофазного замыкания линий над верхним значением диапазона тока срабатывания расцепителя короткого
замыкания соответствующего аппарата защиты от сверхтока гарантирует время срабатывания защиты менее 0,1 сек., при допустимом значении не более 0,4 сек.
для групповых линий и 5 сек. - для распределительных линий.

## 5
Измерение сопротивления заземлителей и заземляющих устройств:
Измерение по штатной методике. Измеренное сопротивление не должно превышать 8 Ом при напряжении сети 220/127В; 4 Ом при напряжении
сети 380/220В; 2 Ом при напряжении сети 660/380В. При удельном сопротивлении земли более 100 Ом·м допускается увеличивать указанные
выше нормы в 0,01 раз, но не более десятикратного.
5. Общие результаты работы:
По результатам измерений и проверок составлены протоколы.
Примечание: __________________________________________________________________
Составил: |  | Рук. испытательной лаборатории |  | _______ | Коряковцев А.Н.
|  | (должность) |  | (подпись)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).

## 6
ООО "Альфа ЭТЛ" | [7 empty] | Заказчик: ООО "РБ-Эстейт"
Электроизмерительная лаборатория | [7 empty] | Объект: БЦ на Жукова
Свидетельство о регистрации № 14-54/ЭЛ-20 | [7 empty] | Адрес: Московская область, Дзержинский, Академика Жукова, 25А
Действительно до 2023-04-21 |  |  |  |  | Дата проведения измерений: 12.10.2022
Программа испытаний
| Составил: |  | Рук. испытательной лаборатории |  |  | _______ | Коряковцев А.Н.
|  |  | (должность) |  |  | (подпись)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).

## 7
ООО "Альфа ЭТЛ" |  |  | Заказчик: ООО "РБ-Эстейт"
Электроизмерительная лаборатория |  |  | Объект: БЦ на Жукова
Свидетельство о регистрации № 14-54/ЭЛ-20 |  |  | Адрес: Московская область, Дзержинский, Академика Жукова, 25А
Действительно до 2023-04-21 |  | Дата проведения измерений: 12.10.2022
ПРОТОКОЛ № 1 Визуального осмотра
1. Анализ проектной документации
2. Проверка соответствия электроустановок нормативной и проектной документации

## 8
Заключение: Электроустановка соответствует НТД,
за исключением пунктов указанных в п/п ______
Испытания провели:
| Инженер |  |  | ________ | Беспалов С.Н.
| (должность) |  |  | (подпись)
| Инженер |  |  | ________ | Игнатьев И.А.
| (должность) |  |  | (подпись)
Протокол проверил:
|  | Рук. испытательной лаборатории |  | ________ | Коряковцев А.Н.
|  | (должность) |  | (подпись)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).