## Titul
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Альфа ЭТЛ"
Свидетельство о регистрации №06-41/ЭЛ-23 от 4 апреля 2023 г. Выдано СЗУ Ростехнадзора. Срок действия свидетельства установлен до 03 апреля 2026 г.
г. Санкт-Петербург, ул Малая Морская, д. 11 литера А, помещ. № 224
|  |  | 8 (812) 509-31-49 |  | info@alpha-etl.ru | www.alpha-etl.ru
Начальник электролаборатории: __________ Коряковцев А.Н.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ № 12/10/2022-01
О проведении эксплуатационных испытаний
электроустановки и электрооборудования
|  |  | Дата испытаний: |  | 16 мая 2023 года
|  |  | Заказчик испытаний: |  | ООО "РБ-Эстейт"
|  |  | Объект: |  | БЦ на Жукова
|  |  | Адрес: |  | Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, 25А
1. Результаты измерений и испытаний распространяются только на электроустановку и
электрооборудование, указанную в наименовании объекта и подвергнутую испытаниям.
2. Результаты испытаний не могут быть частично или полностью перепечатаны без разрешения заказчика
или электроизмерительной лаборатории.
3. Исправления не допускаются.
г. Москва, 2023 г.

## Soderzh
ООО "Альфа ЭТЛ" |  |  |  |  | Заказчик: ООО "РБ-Эстейт"
Электроизмерительная лаборатория |  |  |  |  | Объект: БЦ на Жукова
Свидетельство о регистрации №06-41/ЭЛ-23 |  |  |  |  | Адрес: Московская область, Дзержинский, Академика Жукова, 25А
Действительно до 2026-04-03 |  |  |  |  | Дата проведения измерений: 12.10.2022
Содержание
| Составил: | Руководитель лаборатории | ______________ | Коряковцев А.Н.
|  | (должность) | (подпись) | (ФИО)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).

## Program
ООО "Альфа ЭТЛ" |  |  |  |  | Заказчик: ООО "РБ-Эстейт"
Электроизмерительная лаборатория |  |  |  |  | Объект: БЦ на Жукова
Свидетельство о регистрации №06-41/ЭЛ-23 |  |  |  |  | Адрес: Московская область, Дзержинский, Академика Жукова, 25А
Действительно до 2026-04-03 |  |  |  |  | Дата проведения измерений: 12.10.2022
Программа испытаний
| Виды испытаний (проверок) | Объект испытаний и проверок | Измеряемые параметры, контролируемые цепи | Нормативный документ
| Составил: | Руководитель лаборатории | ______________ | Коряковцев А.Н.
|  | (должность) | (подпись) | (ФИО)
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).

## VO
ООО "Альфа ЭТЛ" |  |  |  |  | Заказчик: ООО "РБ-Эстейт"
Электроизмерительная лаборатория |  |  |  |  | Объект: БЦ на Жукова
Свидетельство о регистрации №06-41/ЭЛ-23 |  |  |  |  | Адрес: Московская область, Дзержинский, Академика Жукова, 25А
Действительно до 2026-04-03 |  |  |  |  | Дата проведения измерений: 12.10.2022
ПРОТОКОЛ № 1 Визуального осмотра
| № | Наименование составных элементов электроустановок | Нормативная документация (НД) и перечень пунктов, устанавливающих требования и значения проверяемых параметров | Результаты осмотра
| 1 | 2 | 3 | 4
| 1 | Щитовые помещения | ПУЭ: 1.1.28-1.1.36, 7.1.28-7.1.31, 4.1.23, 1.7.72, 1.7.78, 7.1.88, 1.1.25, 4.1.3, 4.1.10, 7.1.30. | Соответствует
| 2 | Распределительные устройства напряжением до 1000 В; Вводные и вводно-распределительные устройства (ВУ, ВРУ); Главные и вторичные распределительные щитки: групповые, этажные, и прочие | ПУЭ: 1.8.34(п.1), 4.1.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.11, 4.1.12-4.1.14, 4.1.21-4.1.23, 6.3.15-6.3.24, 7.1.22-7.1.28, 7.1.31, 7.1.34, 7.1.57, 1.1.32, 1.1.28-1.1.30, 4.1.10, 1.1.30, 4.1.5, 1.7.139, 1.7.67, 1.1.19, 1.7.82, 1.1.20, п. 1.7.3, 1.1.27, 1.7.140, 1.1.21, 1.2.20, 1.7.49, 1.7.50, 3.1.7, 3.4.9, 2.1.21, 2.1.25. ГОСТ 32396-2013 п. 6.3.15, 6.2.30. ГОСТ 32395-2020 п. 6.3.6. ГОСТ 32397-2020 п. 6.3.6, 6.7.5, 6.2.25. ГОСТ Р 50571.3-2009 п. 412.2 | Соответствует
| 3 | Аппараты защиты (защита электрических сетей до 1 кВ) | ПУЭ: 1.8.34(пп 1,3), 3.1.5-3.1.10, 6.1.34, 7.1.24- 7.1.26, 3.1.17, 3.1.18, 7.1.76, 1.1.19, 1.1.20, 1.1.28, 7.1.73, 4.1.11, 6.1.49, 7.1.82, 3.1.7, 4.1.13. ГОСТ IEC 60898-1-2020. ГОСТ Р 50030.2-2010. ГОСТ IEC 60947-1-2017 п.2.5.23. СП 256.1325800.2016. СП 31-110-2003 | Соответствует
| 4 | Электропроводки (питающие, распределительные и групповые сети) | ПУЭ: 1.8.34(п.1); гл. 1.3 табл. 1.3.4, 1.7.49, 1.7.50, 2.1.4, 2.1.14-2.1.17, 2.1.21-2.1.25, 2.1.26, 2.1.28-2.1.30, 2.1.35, 2.1.37-2.1.40, 2.1.42- 2.1.45, 2.1.47, 2.1.49, 2.1.50, 2.1.52, 2.1.54-2.1.61, 2.1.63, 2.1.64, 2.1.66-2.1.79, 7.1.21, 7.1.32- 7.1.45, 3.1.7, 1.1.28-1.1.30, 2.3.23, 1.1.32, 4.1.18, 2.1.4. СП 76.13330.2016 п. 6.3.2.11. ГОСТ 10434-82(2003) п.2.1.11. ГОСТ 10434-82 2.1.11, 2.1.12. СП 76.13330.2016 п. 6.3.1.9. ГОСТ Р 50571.5.52-2011 п.п. 528.1.1, 528.2.3, 527.2.2. ГОСТ 32397-2020 п. 6.7.5 | Соответствует
| 5 | Кабельные линии внутри зданий | ПУЭ: 1.3.15, 1.3.16, 1.8.37(пп1,2,7,13), 2.3.17, 2.3.18, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.23, 2.3.33, 2.3.40, 2.3.42, 2.3.48, 2.3.52, 2.3.65, 2.3.71, 2.3.72, 2.3.75, 2.3.109, 2.3.110, 2.3.120, 2.3.123, 2.3.124, 2.3.134, 2.3.135, 7.1.34, 7.1.42-7.1.44, 7.1.38. СП 76.13330.2016: п.6.4.1.25 | Соответствует
| 6 | Заземляющие устройства. Система молниезащиты | ПУЭ: 1.7.33, 1.7.35, 1.7.38, 1.7.39, 1.7.42, 1.7.44, 1.7.46, 1.7.47, 1.7.55, 1.7.51, 1.7.61-1.7.64, 1.7.71-1.7.76, 1.7.78, 1.7.79, 1.7.80-1.7.88, 1.7.90-1.7.98, 1.8.36, 7.1.36, 7.1.67-7.1.69, 7.1.87, 7.1.88, 1.7.140, 1.7.124, 1.7.118, 1.7.135, 1.7.133, 1.1.19, 1.1.20, 1.1.30, 6.6.24, 4.1.22. ГОСТ 32396-2013 п. 6.3.15, 6.4.6, 6.4.7. И 1.03-08 п. 4.2.8. ГОСТ 32395-2020 п. 6.3.6. ГОСТ 32397-2020 п. 6.3.6. ПУЭ (п.1.7.61); РД 34-21.122-87. СО153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений». | Соответствует
| 7 | Маркировка элементов электроустановки, буквенно-цифровые и цветные маркировки токоведущих проводников, нулевых рабочих и защитных проводников, выводов аппаратов. | ПУЭ: 1.5.35, 2.3.23, 11.3, 4.1.11, 2.4.5, 2.1.40, 1.1.28-1.1.32, 3.1.7, 2.1.31, 4.1.5, 4.1.3. СП 76.13330.2016. ГОСТ 32397-2013 п.6.2.25 | Соответствует
Заключение: Электроустановка соответствует НТД,
за исключением пунктов указанных в п/п ______
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).

## MS
ООО "Альфа ЭТЛ" |  |  |  |  | Заказчик: ООО "РБ-Эстейт"
Электроизмерительная лаборатория |  |  |  |  | Объект: БЦ на Жукова
Свидетельство о регистрации №06-41/ЭЛ-23 |  |  |  |  | Адрес: Московская область, Дзержинский,
Действительно до 2026-04-03 |  |  |  |  | Дата проведения измерений: 12.10.2022
ПРОТОКОЛ № 2 Проверки наличия цепи между заземленными
установками и элементами заземленной установки
Климатические условия при проведении измерений
Температура воздуха 20 °С. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 746 мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
эксплуатационные
(эксплуатационные, приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные, сертификационные)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены
измерения (испытания): ГОСТ Р 50571.5.54-2013; СТО 34.01-23.1-001-2017
1. Результаты измерений:
| № п/п | Месторасположение и наименование электрооборудования | Количество проверенных элементов | R перех. измеренное, Ом | Соотв. нормам

## Insulation
ООО "Альфа ЭТЛ" | [14 empty] | Заказчик: ООО "РБ-Эстейт"
Электроизмерительная лаборатория | [14 empty] | Объект: БЦ на Жукова
Свидетельство о регистрации №06-41/ЭЛ-23 | [14 empty] | Адрес: Московская область, Дзержинский, Академика Жукова, 25А
Действительно до 2026-04-03 | [14 empty] | Дата проведения измерений: 12.10.2022
ПРОТОКОЛ № 3 Проверки сопротивления изоляции
проводов, кабелей и обмоток электрических машин
Климатические условия при проведении измерений
Температура воздуха 20 °С. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 746 мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
эксплуатационных
(эксплуатационных, приёмо-сдаточных, сличительных, контрольных, сертификационных)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
п. 6.4.3.3 ГОСТ Р 50571.16—2019, табл. 6.1; СТО 34.01-23.1-001-2017
1. Результаты измерений:
№ п/п | Наименование линий, электрических машин по проекту | Марка провода, кабеля, кол-во жил, сечение провода, кабеля. мм² | Напряжение мегаомметра | Допустимое сопротивление изоляции МОм | Сопротивление изоляции Мом | [9 empty] | Соотв. нормам
[5 empty] | A-B | B-C | C-A | А-N (PEN) | B-N (PEN) | C-N (PEN) | А-PE | B-PE | C-PE | N-PE

## F0
ООО "Альфа ЭТЛ" | [13 empty] | Заказчик: ООО "РБ-Эстейт"
Электроизмерительная лаборатория | [13 empty] | Объект: БЦ на Жукова
Свидетельство о регистрации №06-41/ЭЛ-23 | [13 empty] | Адрес: Московская область, Дзержинский, Академика Жукова, 25А
Действительно до 2026-04-03 | [13 empty] | Дата проведения измерений: 12.10.2022
ПРОТОКОЛ № 4 Проверки согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты
и непрерывности защитных проводников
Климатические условия при проведении измерений
Температура воздуха 20°С. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 746 мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
эксплуатационных
(эксплуатационных, приёмо-сдаточных, сличительных, контрольных, сертификационных)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
п. 6.4.3.7.3 ГОСТ Р 50571.16—2019; п. 411.4.4 ГОСТ Р 50571.3— 2009; СТО 34.01-23.1-001-2017
1. Рабочее напряжение: 380/220В
2. Результаты измерений:
№ п/п | Проверяемый участок цепи, место установки аппарата защиты | Аппарат защиты от сверхтока |  |  |  | Измеренное значение сопротивления цепи «фаза – нуль», Ом |  |  | Измеренное значение тока однофазного замыкания, А |  |  | Время срабатывания. аппарата защиты, с |  | Соотв. нормам
|  | Типовое обозначение | Тип расцепителя | Ном. ток, А | Диапазон тока срабатывания расцепителя КЗ, А | A | B | C | А | B | C | Доп. | По время токовой хар-ке

## Uzo
ООО "Альфа ЭТЛ" | [10 empty] | Заказчик: НИЦ "Курчатовский институт"
Электроизмерительная лаборатория | [10 empty] | Объект: г. Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д. 25, к.12
Свидетельство о регистрации №06-41/ЭЛ-23 | [10 empty] | Адрес: г. Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д. 25, к.12
Действительно до 2026-04-03 | [10 empty] | Дата проведения измерений: 28.11.2022
ПРОТОКОЛ №
Климатические условия при проведении измерений
Температура воздуха 20°С. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 746 мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
эксплуатационных
(эксплуатационных, приёмо-сдаточных, сличительных, контрольных, сертификационных)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
ГОСТ IEC 61009-1-2014; СТО 34.01-23.1-001-2017
1. Результаты измерений:
| № п/п | Обозначение по схеме, место установки | Тип УЗО, наличие селективности | Тип дифф. тока | Номин. ток нагрузки In, A | Номиналь. отключ. дифф. ток IΔn, мА | Номинальн. не отключ. дифф. ток IΔnо, мА | IΔn срабат. измеренн., мА | Время отключ. (мсек) | Соотв. нормам

## Avtomat
ООО "Альфа ЭТЛ" | [14 empty] | Заказчик: НИЦ "Курчатовский институт"
Электроизмерительная лаборатория | [14 empty] | Объект: г. Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д. 25, к.12
Свидетельство о регистрации №06-41/ЭЛ-23 | [14 empty] | Адрес: г. Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д. 25, к.12
Действительно до 2026-04-03 | [14 empty] | Дата проведения измерений: 28.11.2022
ПРОТОКОЛ №
Климатические условия при проведении измерений
Температура воздуха 20°С. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 746 мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
эксплуатационных
(эксплуатационных, приёмо-сдаточных, сличительных, контрольных, сертификационных)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ Р 50030.2-2010, ГОСТ Р 50571.4.43-2012.
1. Результаты измерений:
№ п/п | Обозначение по схеме, место установки | Типовое обозн. (маркировка) | Тип расцеп. | Номинальный ток, А | Уставка расцепителей |  | Проверка расцепителя | [7 empty] | Соответствие с нормативными документами
[7 empty] | Перегрузки |  |  | Короткого замыкания
[5 empty] | Перегрузки, А | Короткого замыкания, А | Испытат. ток, А | Время срабат., по ГОСТ Р 50345-2010, с |  | Длит-ть приложения испытательного тока, с | Испытательный ток несрабатывания, А | Реакция расцепителя, +/- | Испытательный ток срабатывания, А | Реакция расцепителя, +/-
[8 empty] | Допуст. | Измерен.

## Ground
ООО "Альфа ЭТЛ" | [8 empty] | Заказчик: НИЦ "Курчатовский институт"
Электроизмерительная лаборатория | [8 empty] | Объект: г. Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д. 25, к.12
Свидетельство о регистрации №06-41/ЭЛ-23 | [8 empty] | Адрес: г. Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д. 25, к.12
Действительно до 2026-04-03 | [8 empty] | Дата проведения измерений: 28.11.2022
ПРОТОКОЛ №
Климатические условия при проведении измерений
Температура воздуха 20°С. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 746 мм.рт.ст.
Цель измерений (испытаний)
эксплуатационных
(эксплуатационных, приёмо-сдаточных, сличительных, контрольных, сертификационных)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
п. 6.4.3.7.2 ГОСТ Р 50571.16—2019; ГОСТ Р 58882—2020 табл. В.1; СТО 34.01-23.1-001-2017
1. Вид грунта:
2. Характер грунта:
3. Заземляющее устройство применяется для электроустановки:
4. Режим нейтрали:
5. Результаты измерений:
| № п/п | Назначение заземлителя, заземляющего устройства | Место проверки | Расстояние до потенциальных и токовых электродов, м | Сопротивление заземлителей (заземляющих устройств), Ом |  |  | Кс. | Соотв. нормам
[5 empty] | Доп. | Измер. | Привед.

## Vedomost
ООО "Альфа ЭТЛ" |  |  |  |  | Адрес: г. Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д. 25, к.12
Электроизмерительная лаборатория |  |  |  |  | Дата проведения измерений: 28.11.2022
Свидетельство о регистрации №06-41/ЭЛ-23
Действительно до 2026-04-03
Ведомость дефектов
| № | Выявленный дефект, несоответствие | Основание | Примечание

## Zakluchenie
ООО "Альфа ЭТЛ"
Электроизмерительная лаборатория
Свидетельство о регистрации №06-41/ЭЛ-23
Действительно до 2026-04-03
Заключение
Электроустановка
соответствует требованиям нормативной документации
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).

## Svidetel
Копия свидетельства о регистрации электролаборатории
|  | КОПИЯ ВЕРНА |  | м. п.
|  | Начальник электролаборатории: |  |  | Игнатьев И. А.
Выписка из реестра федерального агенства по техническому регулированию и метрологии о поверке прибора METREL MI 3102H CL
Сведения о результатах поверки СИ
| Регистрационный номер типа СИ |  |  | 46785-11
| Тип СИ |  |  | MI 3102H CL, MI 3125, MI 3125B
| Наименование типа СИ |  |  | Измерители параметров электроустановок
| Заводской номер СИ |  |  | 13071613
| Модификация СИ |  |  | MI 3102H CL
Сведения о поверке
| Наименование организации-поверителя |  |  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНЭКС СЕРТ» (ООО «ИНЭКС СЕРТ»)
| Условный шифр знака поверки |  |  | ДИЭ
| Владелец СИ |  |  | ООО «Альфа-ЭТЛ»
| Тип поверки |  |  | Периодическая
| Дата поверки СИ |  |  | 44952
| Поверка действительна до |  |  | 45682
| Наименование документа, на основании которого выполнена поверка |  |  | Методика поверки, утвержденная ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в марте 2011 г.
| СИ пригодно |  |  | Да
| Номер свидетельства |  |  | С-ДИЭ/26-01-23/218265736
| Знак поверки в паспорте |  |  | Нет
| Знак поверки на СИ |  |  | Нет
Средства поверки
Средства измерений, применяемые при поверке
43830-10; Стандарты частоты рубидиевые; 294963
25985-09; Калибраторы универсальные; 218865661
51622-12; Магазины электрического сопротивления; 313006
Доп. сведения
| Поверка в сокращенном объеме |  |  | Нет
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results?filter_mi_mitnumber=46785-11&filter_mi_number=13071613
| ВЫПИСКА ВЕРНА |  | м. п.
| Начальник электролаборатории: |  |  |  |  | Игнатьев И. А.
| КОПИЯ ВЕРНА |  |  |  | м. п.
|  | Начальник электролаборатории: |  |  |  | Игнатьев И. А.